ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ   
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРИБЕЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ  
КРАМАСКАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН  
НА ПЕРИОД ДО 2034 ГОДА

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30 ноября 1995года № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», не содержится.

Шифр E05\_ 1030200800805 \_02\_2

(Актуализация на 2024 год)

**Оглавление**

[Список сокращений 17](#_Toc137677238)

[Введение 18](#_Toc137677239)

[1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения 19](#_Toc137677240)

[Часть 1 Функциональная структура теплоснабжения 19](#_Toc137677241)

[1.1.1. Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций, осуществляющих свою деятельность в границах зон деятельности единой теплоснабжающей организации 19](#_Toc137677242)

[1.1.2. Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, осуществляющими свою деятельность в границах зон деятельности ЕТО 21](#_Toc137677243)

[1.1.3. Описание зон действия источников тепловой энергии, не вошедших в зоны деятельности ЕТО 21](#_Toc137677244)

[1.1.4. Зоны действия производственных котельных 21](#_Toc137677245)

[1.1.5. Зоны действия индивидуального теплоснабжения 21](#_Toc137677246)

[Часть 2 Источники тепловой энергии 21](#_Toc137677247)

[1.2.1. Прочие котельные 21](#_Toc137677248)

[1.2.1.1. Указание структуры и технических характеристик основного оборудования котельных 21](#_Toc137677249)

[1.2.1.2. Параметры установленной тепловой мощности, ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности котельных 22](#_Toc137677250)

[1.2.1.3. Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто котельных 22](#_Toc137677251)

[1.2.1.4. Срок ввода в эксплуатацию и срок службы котлоагрегатов котельных 23](#_Toc137677252)

[1.2.1.5. Способы регулирования отпуска тепловой энергии от котельных 23](#_Toc137677253)

[1.2.1.6. Описание схемы выдачи тепловой мощности котельных 23](#_Toc137677254)

[1.2.1.7. Среднегодовая загрузка оборудования котельных 23](#_Toc137677255)

[1.2.1.8. Способы учета тепловой энергии, теплоносителя, отпущенных в водяные тепловые сети 25](#_Toc137677256)

[1.2.1.9. Характеристика водоподготовки и подпиточных устройств 25](#_Toc137677259)

[1.2.1.10. Статистика отказов и восстановлений отпуска тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети 25](#_Toc137677260)

[1.2.1.11. Сведения о предписаниях, выданных контрольно-надзорными органами, запрещающих дальнейшую эксплуатацию оборудования источников тепловой энергии 25](#_Toc137677261)

[1.2.1.12. Проектный и установленный топливный режим источников тепловой энергии 25](#_Toc137677262)

[1.2.1.13. Сведения о резервном топливе источников тепловой энергии 27](#_Toc137677263)

[1.2.1.14. Описание изменений в перечисленных характеристиках источников тепловой энергии в ретроспективном периоде 27](#_Toc137677264)

[1.2.1.15. Описание эксплуатационных показателей функционирования котельных в поселении, городских округах, городах федерального значения, не отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения 27](#_Toc137677265)

[Часть 3 Тепловые сети, сооружения на них 28](#_Toc137677266)

[1.3.1. Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения 28](#_Toc137677267)

[1.3.2. Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе 31](#_Toc137677268)

[1.3.3. Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам 31](#_Toc137677269)

[1.3.4. Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях 31](#_Toc137677270)

[1.3.5. Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов 31](#_Toc137677271)

[1.3.6. Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности 31](#_Toc137677272)

[1.3.7. Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети 32](#_Toc137677273)

[1.3.8. Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей 32](#_Toc137677274)

[1.3.9. Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет 32](#_Toc137677275)

[1.3.10. Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет 32](#_Toc137677276)

[1.3.11. Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов 32](#_Toc137677277)

[1.3.12. Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей 34](#_Toc137677278)

[1.3.13. Описание нормативов технологических потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя 37](#_Toc137677279)

[1.3.14. Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года 38](#_Toc137677280)

[1.3.15. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения 38](#_Toc137677281)

[1.3.16. Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям 38](#_Toc137677282)

[1.3.17. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя 38](#_Toc137677283)

[1.3.18. Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи 38](#_Toc137677284)

[1.3.19. Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций 39](#_Toc137677285)

[1.3.20. Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления 39](#_Toc137677286)

[1.3.21. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию 39](#_Toc137677287)

[1.3.22. Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии) 39](#_Toc137677288)

[Часть 4 Зоны действия источников тепловой энергии 39](#_Toc137677289)

[Часть 5 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии 40](#_Toc137677290)

[1.5.1. Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии 40](#_Toc137677291)

[1.5.2. Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии 41](#_Toc137677292)

[1.5.3. Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии 41](#_Toc137677293)

[1.5.4. Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом 42](#_Toc137677294)

[1.5.5. Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение 42](#_Toc137677295)

[1.5.6. Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии 42](#_Toc137677296)

[Часть 6 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки 43](#_Toc137677297)

[1.6.1 Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии 43](#_Toc137677298)

[1.6.2 Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии 44](#_Toc137677299)

[1.6.3 Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю 44](#_Toc137677300)

[1.6.4 Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения 44](#_Toc137677301)

[1.6.5 Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности 44](#_Toc137677302)

[Часть 7 Балансы теплоносителя 45](#_Toc137677303)

[1.7.1 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть 45](#_Toc137677304)

[1.7.2 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения 45](#_Toc137677305)

[Часть 8 Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом 45](#_Toc137677306)

[1.8.1. Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии 46](#_Toc137677307)

[1.8.2. Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями 46](#_Toc137677308)

[1.8.3. Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки 47](#_Toc137677309)

[1.8.4. Описание использования местных видов топлива 47](#_Toc137677310)

[1.8.5. Описание видов топлива, их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения 47](#_Toc137677311)

[1.8.6. Описание преобладающего в поселении вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении 49](#_Toc137677312)

[1.8.7. Описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения 49](#_Toc137677313)

[Часть 9 Надежность теплоснабжения 49](#_Toc137677314)

[1.9.1 Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетях 49](#_Toc137677315)

[1.9.2 Частота отключений потребителей 52](#_Toc137677316)

[1.9.3 Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений 52](#_Toc137677317)

[1.9.4 Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения) 54](#_Toc137677318)

[1.9.5 Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении 54](#_Toc137677319)

[1.9.6 Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении 54](#_Toc137677320)

[1.9.7. Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов работы таких систем, в том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии 54](#_Toc137677321)

[Часть 10 Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций 54](#_Toc137677322)

[Часть 11 Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения 55](#_Toc137677323)

[1.11.1. Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения 55](#_Toc137677324)

[1.11.2. Описание платы за подключение к системе теплоснабжения 55](#_Toc137677325)

[1.11.3. Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей 55](#_Toc137677326)

[1.11.4. Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет 55](#_Toc137677327)

[1.11.5. Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения 55](#_Toc137677328)

[Часть 12 Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения 56](#_Toc137677329)

[1.12.1. Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения 56](#_Toc137677330)

[1.12.2. Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения поселения 56](#_Toc137677331)

[1.12.3. Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения 56](#_Toc137677332)

[1.12.4. Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения 56](#_Toc137677333)

[1.12.5. Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения 56](#_Toc137677334)

[Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения 56](#_Toc137677335)

[2.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения 56](#_Toc137677336)

[2.2. Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе 56](#_Toc137677337)

[2.3 Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации 59](#_Toc137677338)

[2.4. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе 59](#_Toc137677339)

[2.5. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе 59](#_Toc137677340)

[2.6. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами 60](#_Toc137677341)

[Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения 60](#_Toc137677342)

[Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей 60](#_Toc137677343)

[4.1. Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки 60](#_Toc137677344)

[4.2. Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии 65](#_Toc137677345)

[4.3. Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей 65](#_Toc137677346)

[Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения 65](#_Toc137677347)

[5.1. Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения, сельского округа, города федерального значения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения) 65](#_Toc137677348)

[5.2. Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения 65](#_Toc137677349)

[5.3. Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей 66](#_Toc137677350)

[Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах 66](#_Toc137677351)

[6.1. Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии 66](#_Toc137677352)

[6.2. Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения 66](#_Toc137677353)

[6.3. Сведения о наличии баков-аккумуляторов 67](#_Toc137677354)

[6.4. Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии 67](#_Toc137677355)

[6.5. Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения 67](#_Toc137677356)

[Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии 67](#_Toc137677357)

[7. Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения 67](#_Toc137677358)

[7.1 Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения 67](#_Toc137677359)

[7.1.1 Определения 74](#_Toc137677360)

[7.1.2 Основная нормативно-правовая база 75](#_Toc137677361)

[7.1.3 Условия подключения к централизованным системам теплоснабжения 75](#_Toc137677362)

[7.1.4 Условия для организации поквартирного теплоснабжения малоэтажных МКД 76](#_Toc137677363)

[7.1.5 Условия для организации теплоснабжения МКД от общедомового теплогенератора 78](#_Toc137677364)

[7.1.6 Условия для организации индивидуального теплоснабжения индивидуальных жилых домов и блокированных жилых домов 79](#_Toc137677365)

[7.2 Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей 79](#_Toc137677366)

[7.3 Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения 79](#_Toc137677367)

[7.4 Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения 80](#_Toc137677368)

[7.5 Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения 80](#_Toc137677369)

[7.6 Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок 80](#_Toc137677370)

[7.7 Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии 80](#_Toc137677371)

[7.8 Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии 80](#_Toc137677372)

[7.9 Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии 81](#_Toc137677373)

[7.10 Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии 81](#_Toc137677374)

[7.11 Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения 81](#_Toc137677375)

[7.12 Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения 81](#_Toc137677376)

[7.13 Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива 81](#_Toc137677377)

[7.14 Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения 81](#_Toc137677378)

[7.15 Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения 82](#_Toc137677379)

[Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей 82](#_Toc137677380)

[8.1. Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов) 82](#_Toc137677381)

[8.2. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения 82](#_Toc137677382)

[8.3. Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения 83](#_Toc137677383)

[8.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных 83](#_Toc137677384)

[8.5. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения 83](#_Toc137677385)

[8.6. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки 83](#_Toc137677386)

[8.7. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса 83](#_Toc137677387)

[8.8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций 83](#_Toc137677388)

[Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения 83](#_Toc137677389)

[9.1. Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения 83](#_Toc137677390)

[9.2. Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии 84](#_Toc137677391)

[9.3. Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения 84](#_Toc137677392)

[9.4. Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения 84](#_Toc137677393)

[9.5. Оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения 84](#_Toc137677394)

[9.6. Предложения по источникам инвестиций 84](#_Toc137677395)

[Глава 10. Перспективные топливные балансы 84](#_Toc137677396)

[10.1. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения 84](#_Toc137677397)

[10.2. Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива 85](#_Toc137677398)

[10.3. Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива 85](#_Toc137677399)

[10.4. Виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения 85](#_Toc137677400)

[10.5. Преобладающий в поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении 85](#_Toc137677401)

[10.6. Приоритетное направление развития топливного баланса поселения 90](#_Toc137677402)

[Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения 90](#_Toc137677403)

[11.1. Методы и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения 90](#_Toc137677404)

[11.2. Методы и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения 90](#_Toc137677405)

[11.3. Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам 90](#_Toc137677406)

[11.4. Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки 91](#_Toc137677407)

[11.5. Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии 93](#_Toc137677408)

[11.6. Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии, с моделированием гидравлических режимов работы таких систем 93](#_Toc137677409)

[Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию 95](#_Toc137677410)

[12.1. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей 95](#_Toc137677411)

[12.2. Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей 96](#_Toc137677412)

[12.3. Расчеты экономической эффективности инвестиций 102](#_Toc137677413)

[12.4. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения 102](#_Toc137677414)

[12.5. Сведения о мероприятиях по обеспечению надежности теплоснабжения и бесперебойной работы систем теплоснабжения, потенциальных угроз для их работы, оценку потребности в инвестициях, необходимых для устранения данных угроз 102](#_Toc137677415)

[Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения 103](#_Toc137677416)

[Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия 103](#_Toc137677417)

[14.1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения 103](#_Toc137677418)

[14.2. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации 103](#_Toc137677419)

[14.3. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно- балансовых моделей 103](#_Toc137677420)

[Глава 15. Реестр единых теплоснабжающей организации 103](#_Toc137677421)

[15.1. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающей организации, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения 103](#_Toc137677422)

[15.2. Реестр единых теплоснабжающей организации, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации 107](#_Toc137677423)

[15.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией 107](#_Toc137677424)

[5.4. Заявки теплоснабжающей организации, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации 108](#_Toc137677425)

[15.5. Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) 108](#_Toc137677426)

[Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения 108](#_Toc137677427)

[16.1. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии 108](#_Toc137677428)

[16.2. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них 108](#_Toc137677429)

[16.3. Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения 113](#_Toc137677430)

[17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения 113](#_Toc137677431)

[17.1. Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и разработки схемы теплоснабжения 113](#_Toc137677432)

[17.2. Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения 113](#_Toc137677433)

[17.3. Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения 114](#_Toc137677434)

[18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения 114](#_Toc137677435)

Список сокращений

ВБР – вероятность безотказной работы

ВПУ – водоподготовительная установка

ГВС – горячее водоснабжение

ЕТО – единая теплоснабжающая организация

КПД – коэффициент полезного действия

МКД – многоквартирный дом

НДС – налог на добавленную стоимость

НТД - Нормативно-техническая документация

НЦС – норматив цены строительства

ООО – общество с ограниченной ответственностью

ПУ – прибор учета

ППР - планово-предупредительный ремонт

РОУ – редукционно-охладительная установка

СНиП - Строительные нормы и правила

СП – свод правил

ТК- тепловая камера

ТСО – теплоснабжающая организация

ул. – улица

УРУТ – удельный расход условного топлива

УТМ – установка тепловой мощности

ЦТП – центральный тепловой пункт

СТ. – станция

ед. – единица

Гкал - гигакалория

Гкал/ч - гигакалория в час

°С – градус Цельсия

м в. ст. – миллиметр водяного столба

кг у.т./ Гкал – килограмм условного топлива на гигакалорию

м – метр

мм - миллиметр

МВт – мегаватт

кв.м. – квадратный метр

МПА - Мегапаскаль

т.у.т – тонна условного топлива

тонн/ч – тонн в час

ч – час

тыс.куб.м. – тысяч кубических метров

тыс. тут - тысяч тонн условного топлива

куб. м./ч – кубических метров в час

кВт - киловатт

кВт-ч/Гкал – киловатт в час на гигакалорию

кгс/кв.см – килограмм-сила на квадратный сантиметр

ккал/куб.м. – килокалория на кубический метр

Введение

Актуализация схемы теплоснабжения сельского поселения Прибельский сельсовет Крамаскалинского муниципального района Республики Башкортостан (далее – сельское поселение) на период с 2023 до 2034 года (актуализация на 2024год) включительно основывается на следующих нормативных документах:

* Федеральный закон от 27 июля 2010года №190-ФЗ «О теплоснабжении»;
* Федеральный закон от 23 ноября 2009года №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
* Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;
* Постановление Правительства РФ от 03 апреля 2018года №405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;
* Постановление Правительства РФ от 16 марта 2020года №276 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам разработки и утверждения схем теплоснабжения в ценовых зонах теплоснабжения»;
* Постановление Правительства РФ от 03 ноября 2011года №882 «Об утверждении Правил рассмотрения разногласий, возникающих между органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления поселений или городских округов, организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, и потребителями при утверждении и разработки схем теплоснабжения»;
* Постановление Правительства РФ от 16 апреля 2012года №307 «О порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;
* Постановление Правительства РФ от 25 января 2011года №18 «Об утверждении правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требования к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов»;
* Приказ Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019года №212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения» (далее по тексту схемы теплоснабжения – Методические указания).

1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Часть 1 Функциональная структура теплоснабжения

1.1.1. Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций, осуществляющих свою деятельность в границах зон деятельности единой теплоснабжающей организации

В зоны эксплуатационной ответственности теплоснабжающей и теплосетевой организации на территории сельского поселения входит два источника тепловой энергии.

В таблице 1.1.1.1. представлен сводный перечень зон деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

Таблица 1.1.1.1. Сводный перечень зон деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Населенный пункт | Наименование теплоснабжающей организации | | Статус ЕТО | Номер технологической зоны |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник тепловой энергии | Тепловые сети |
| Котельная, ул. Ленина, 2б | с. Прибельский | ООО «Коммунальник» | | Утверждён | I |
| Котельная, ул. Лермонтова, 66 | с. Прибельский | ООО «Коммунальник» | | Утверждён | II |

В сельском поселении выделена одна эксплуатационная зона систем централизованного теплоснабжения, и две технологические зоны.

I технологическая зона

Зона действия Котельной, ул. Ленина, 2б в с. Прибельский определена ул. Ленина, Калинина, Свердлова, Энергетическая, Пугачева, Шоферская, С. Юлаева.

II технологическая зона

Зона действия Котельной, ул. Лермонтова, 66 в с. Прибельский определена ул. Лермонтова, Победы.

На рисунке 1.1.1.1. представлено деление функциональных структур теплоснабжения.



Таблица 1.1.1.1. Деление функциональных структур теплоснабжения

Ценовые зоны теплоснабжения не установлены на территории сельского поселения.

В качестве сетки расчетных элементов территориального деления, используемых в качестве территориальной единицы представления информации, принята сетка кадастрового деления территории сельского поселения. При проведении кадастрового зонирования территории сельского поселения выделяются структурно-территориальные единицы - кадастровые зоны и кадастровые кварталы. Кадастровые зоны выделяются, как правило, включенных в сельскую черту дополнительных территорий. Кадастровые кварталы выделяются в границах кварталов существующей застройки, красных линий, а также территорий, ограниченных дорогами, просеками, реками и другими естественными границами.

Кадастровый номер 02:31:088\*[[1]](#footnote-1) (02 – Республика Башкортостан, 31 –район, 088\* - сельское поселение), изображено на рисунке 1.1.1.2.




Рисунок 1.1.1.2 Кадастровое деление село Прибельский

1.1.2. Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, осуществляющими свою деятельность в границах зон деятельности ЕТО

На территории сельского поселения действует одна теплоснабжающая организация.

1.1.3. Описание зон действия источников тепловой энергии, не вошедших в зоны деятельности ЕТО

Зоны действия источников тепловой энергии, не вошедших в зоны деятельности ЕТО отсутствуют.

1.1.4. Зоны действия производственных котельных

Производственные котельные на территории сельского поселения отсутствуют.

1.1.5. Зоны действия индивидуального теплоснабжения

Зоны действия индивидуального теплоснабжения расположены на территории сельского поселения, где преобладает одноэтажная застройка.

Зоны действия источников индивидуального теплоснабжения, работающих на твердом и жидком топливе, включают индивидуальные жилые домовладения и прочие объекты малоэтажного строительства, расположены за пределами зон центрального теплоснабжения.

Часть 2 Источники тепловой энергии

1.2.1. Прочие котельные

1.2.1.1. Указание структуры и технических характеристик основного оборудования котельных

Указание структуры и технических характеристик основного оборудования котельных, в соответствии с таблицей П10.1 приложения №10 Методических указаний, представлено в таблице 1.2.1.2.1.

1.2.1.2. Параметры установленной тепловой мощности, ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности котельных

Параметры установленной тепловой мощности, ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности котельных, в соответствии с таблицей П10.2 приложения №10 Методических указаний, представлены в таблице 1.2.1.2.1.

Таблица 1.2.1.2.1. Параметры установленной тепловой мощности, ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности котельных

| № пп | Наименование и адрес источника тепловой энергии | Тепловая мощность котлов установленная | Ограничения установленной тепловой мощности | Тепловая мощность котлов располагаемая | Затраты тепловой мощности на собственные нужды | Тепловая мощность котельной нетто |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная, ул. Ленина, 2б | 2.580 | - | 2.580 | - | 2.580 |
| 2 | Котельная, ул. Лермонтова, 66 | 0.860 | - | 0.860 | - | 0.860 |
| Итого: | | 3.440 | - | 3.440 | - | 3.440 |

1.2.1.3. Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто котельных

Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто котельных в соответствии с таблицей П10.3 приложения №10 Методических указаний представлен в таблице 1.2.1.3.1.

Таблица 1.2.1.3.1. Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто котельных на 2022год

| № пп | Наименование и адрес источника тепловой энергии | Выработка тепловой энергии котлоагрегатами, Гкал | Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | Отпуск тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии, Гкал | Вид топлива | Расход топлива, т у. т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная, ул. Ленина, 2б | 6491.400 | - | 6491.400 | Природный газ | 843.398 |
| 2 | Котельная, ул. Лермонтова, 66 | 1642.600 | - | 1642.600 | Природный газ | 231.815 |
| Итого: | | 8134.000 | - | 8134.000 | - | 1075.213 |

1.2.1.4. Срок ввода в эксплуатацию и срок службы котлоагрегатов котельных

Срок ввода в эксплуатацию и срок службы котлоагрегатов котельных представлен в таблице 1.2.1.4.1.

1.2.1.5. Способы регулирования отпуска тепловой энергии от котельных

Регулирование отпуска тепловой энергии осуществляется централизовано. Температурный график от котельных – 95/70оС.

1.2.1.6. Описание схемы выдачи тепловой мощности котельных

Графическое отображение схемы выдачи тепловой мощности котельных не представлено разработчику по опросному листу от теплоснабжающей организации.

1.2.1.7. Среднегодовая загрузка оборудования котельных

Среднегодовая загрузка оборудования котельных в соответствии с таблицей П10.4 приложения №10 Методических указаний представлена в таблице 1.2.1.7.1.

Таблица 1.2.1.7.1. Среднегодовая загрузка оборудования котельных

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № источника тепловой энергии | Наименование и адрес источника тепловой энергии | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | | 2022 год | |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | Число часов использования УТМ, ч. |
| 1 | Котельная, ул. Ленина, 2б | 2.580 | | 6491.400 | - |
| 2 | Котельная, ул. Лермонтова, 66 | 0.860 | | 1642.600 | - |
| Итого: | | | 3.440 | 8134.000 | - |

Таблица 1.2.1.2.1. Структура и технические характеристики основного оборудования котельных

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование и адрес источника тепловой энергии | Тип котла | Кол-во котлов | Год установки котла | Мощность котла, Гкал/ч | Мощность котельной, Гкал/ч | УРУТ по котлам, кг у.т./ Гкал | КПД котлов, % | УРУТ по котельной, кг у.т./Гкал | Дата обследования котлов |
| Основное топливо - природный газ | | | | | | | | | | |
| 1 | Котельная, ул. Ленина, 2б | Водогрейный  КВ-1,25 МВ | 2 | 2013 | 1.29 | 2.58 | 151.00 | 94.05 | 151.00 |  |
| 2 | Котельная, ул. Лермонтова, 66 | Водогрейный  ROSSEN «RSD500» | 2 | 2019 | 0.43 | 0.86 | 156.00 | 92.70 | 156.00 |  |
|  | Всего: |  | 4 |  |  | 3.44 |  |  |  |  |

1.2.1.8. Способы учета тепловой энергии, теплоносителя, отпущенных в водяные тепловые сети

Учет тепловой энергии, теплоносителя, отпущенных в водяные тепловые сети не осуществляется приборами учета.

1.2.1.9. Характеристика водоподготовки и подпиточных устройств

В таблице 1.2.1.9.1 представлена характеристика водоподготовительных установок.

Таблица 1.2.1.9.1. Характеристика водоподготовки и подпиточных устройств

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Тип водоснабжения источник | Водоподготовительная установка | | |
| Тип водоподготовки | Марка и наименование водоподготовительной установки | Производительность, куб.м./час |
| Котельная, ул. Ленина, 2б | Собственный источник | Na катионирование | нет | 1,06 |
| Котельная, ул. Лермонтова, 66 | Собственный источник | Na катионирование | нет | 0,33 |

1.2.1.10. Статистика отказов и восстановлений отпуска тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети

В таблице 1.2.1.10.1. представлена статистика отказов и восстановлений отпуска тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети

Таблица 1.2.1.10.1. Статистика отказов и восстановлений отпуска тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети

| № пп | Номер вывода тепловой мощности (наименование теплопровода) | Прекращение теплоснабжения | Восстановление теплоснабжения | Причина прекращения | Режим теплоснабжения | Недоотпуск тепловой энергии, тыс. Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Не зафиксировано | | | | | | |

1.2.1.11. Сведения о предписаниях, выданных контрольно-надзорными органами, запрещающих дальнейшую эксплуатацию оборудования источников тепловой энергии

Предписания контрольно-надзорных органов, запрещающие дальнейшую эксплуатацию оборудования котельных, не выдавались.

1.2.1.12. Проектный и установленный топливный режим источников тепловой энергии

Таблица 1.2.1.4.1. Год ввода в эксплуатацию, наработка и год достижения паркового ресурса водогрейных котлов источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в 2022 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Ст. № | Тип котлоагрегата | Год ввода в эксплуатацию | Парковый ресурс, ч | Наработка  На конец года 2022 ч | Год достижения паркового ресурса | Назначенный ресурс, ч | Количество продлений | Год достижения назначенного ресурса |
| Котельная, ул. Ленина, 2б | | | | | | | | | |
| 1 | 1,2 | КВ-1,25 МВ | 2013 | 131400 | 50400 | 2028 | 131400 | 0 | 2028 |
| Котельная, ул. Лермонтова, 66 | | | | | | | | | |
| 1 | 1,2 | ROSSEN «RSD500 | 2019 | 131400 | 25200 | 2034 | 131400 | 0 | 2034 |

Проектный и установленный топливный режим источников тепловой энергии в соответствии с [таблицей П10.7](#sub_11107) приложения №10 Методических указаний представлен в таблице 1.2.1.12.1.

Таблица 1.2.1.12.1. Проектный и установленный топливный режим источников тепловой энергии

| № источника ТЭ | Наименование и адрес источника тепловой энергии | Вид топлива | Средняя теплотворная способность топлива, ккал/кг | Расход условного топлива, т у. т. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 год | 2022 год |
| 1 | Котельная, ул. Ленина, 2б | Природный газ | 8145.000 | 843.398 |
| 2 | Котельная, ул. Лермонтова, 66 | Природный газ | 8145.000 | 231.815 |
| Всего природный газ | |  | - | 1075.213 |
| Всего уголь | |  | - | - |
| Всего прочий вид топлива | |  | - | - |
| Итого | |  |  | 1075.213 |

1.2.1.13. Сведения о резервном топливе источников тепловой энергии

Сведения о резервном топливе источников тепловой энергии представлено в таблице 1.2.1.13.1.

Таблица 1.2.1.13.1. Сведения о резервном топливе источников тепловой энергии

| № источника ТЭ | Наименование и адрес источника тепловой энергии | Вид топлива | Средняя теплотворная способность топлива, ккал/кг | Расход условного топлива, т у. т. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022год | 2022год |
| 1 | Котельная, ул. Ленина, 2б | Дизельное топливо | 10300.000 | - |
| 2 | Котельная, ул. Лермонтова, 66 | Дизельное топливо | 10300.000 | - |
| Итого | |  | - | - |

1.2.1.14. Описание изменений в перечисленных характеристиках источников тепловой энергии в ретроспективном периоде

Изменения в перечисленных характеристиках источников тепловой энергии в ретроспективном периоде не наблюдалось.

1.2.1.15. Описание эксплуатационных показателей функционирования котельных в поселении, городских округах, городах федерального значения, не отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения

Описание эксплуатационных показателей функционирования источников тепловой энергии в поселении, не отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения, в соответствии с таблицей П10.8 приложения №10 Методических указаний, представлены в таблице 1.2.1.15.1.

Часть 3 Тепловые сети, сооружения на них

1.3.1. Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения

В таблице 1.3.1.1 представлена общая характеристика тепловых сетей в зоне деятельности теплоснабжающей организации ООО «Коммунальник» за 2023 год актуализации схемы теплоснабжения.

Таблица 1.3.1.1 Общая характеристика тепловых сетей в зоне деятельности теплоснабжающей организации ООО «Коммунальник»

| Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в двухтрубном исчислении, м | Материальная характеристика, кв. м. |
| --- | --- | --- |
| Котельная, ул. Ленина, 2б | 4177.00 | 845.52 |
| 50 | 459.00 | 45.90 |
| 70 | 1814.00 | 253.96 |
| 80 | 106.00 | 16.96 |
| 100 | 561.00 | 112.20 |
| 150 | 1010.00 | 303.00 |
| 250 | 227.00 | 113.50 |
| Котельная, ул. Лермонтова, 66 | 599.20 | 120.88 |
| 70 | 289.50 | 40.53 |
| 80 | 89.70 | 14.35 |
| 150 | 220.00 | 66.00 |

В таблице 1.3.1.2 представлены способы прокладки тепловых сетей в зоне деятельности теплоснабжающей организации ООО «Коммунальник» за 2023 год актуализации схемы теплоснабжения.

Таблица 1.3.1.2 Способы прокладки тепловых сетей в зоне деятельности теплоснабжающей организации

| Способ прокладки | Протяженность трубопроводов в двухтрубном исчислении, м | Материальная характеристика, кв. м. |
| --- | --- | --- |
| Котельная, ул. Ленина, 2б | 4177.00 | 845.52 |
| Бесканальная | 4177.00 | 845.52 |
| Котельная, ул. Лермонтова, 66 | 599.20 | 120.88 |
| Бесканальная | 546.20 | 96.88 |
| Воздушная | 53.00 | 24.00 |

Таблица 1.2.1.15.1. Эксплуатационные показатели котельных

| Наименование показателя | Ед. изм. | Котельная, ул. Ленина, 2б | Котельная, ул. Лермонтова, 66 |
| --- | --- | --- | --- |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов источника тепловой энергии | лет | 10.00 | 5.00 |
| Фактический удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 129.93 | 141.13 |
| Собственные нужды | % | - | - |
| Фактический удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 129.93 | 141.13 |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | кВт-ч/Гкал | 23.39 | 21.19 |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | Куб.м./Гкал | 1.060 | 1.060 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 0.00 | 0.00 |
| Доля источников тепловой энергии, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от установленной мощности) | % | 100.00 | |
| Доля источников тепловой энергии, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от общего количества котельных) | % | 100.00 | |
| Доля источников тепловой энергии, оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества котельных) | % | 100.00 | |
| Доля автоматизированных источников тепловой энергии без обслуживающего персонала (от общего количества котельных) | % | 100.00 | |
| Доля автоматизированных источников тепловой энергии без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 100.00 | |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от источников тепловой энергии | 1/год | 0.00 | 0.00 |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от источников тепловой энергии | ч. | 0.00 | 0.00 |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | 0.00 | 0.00 |
| Вид резервного топлива |  | Диз. топливо | Диз. топливо |
| Расход резервного топлива | т у. т | - | - |

1.3.2. Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе

Схемы тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме представлены в приложении 1 к Обосновывающим материалам Схемы теплоснабжения.

1.3.3. Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам

Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам представлены в Приложении 2 к Обосновывающим материалам Схемы теплоснабжения.

1.3.4. Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

Запорная арматура в тепловых сетях предусматривается для отключения трубопроводов, ответвлений и перемычек между трубопроводами, секционирования магистральных и распределительных тепловых сетей на время ремонта и промывки тепловых сетей и пр.

Установка запорной арматуры предусматривается на всех выводах тепловых сетей от источников тепловой энергии независимо от параметров теплоносителя и диаметров трубопроводов. При этом не допускается дублирования арматуры внутри и вне здания. Секционирующие задвижки находятся на трубопроводах тепловых сетей наружной, подземной прокладки и на ответвлениях к потребителям.

Их количество, соответствует нормативным показателям, исходя из протяженности магистральных тепловых сетей в двухтрубном исчислении и расстояния между секционирующими задвижками, соответствуют СНиП[[2]](#footnote-2).

1.3.5. Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов

На тепловых сетях тепловые камеры представлены колодцами.

Центральные тепловые пункты не представлены в системах централизованного теплоснабжения.

1.3.6. Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

Центральное регулирование отпуска тепла от котельных осуществляется по температурному графику качественного регулирования отпуска тепловой энергии 95/70оС.

Отклонения от заданного теплового режима за головными задвижками котельной, при условии работы в расчетных гидравлических и тепловых режимах[[3]](#footnote-3), должны быть не более:

* температура воды, поступающей в тепловую сеть - ±3%;
* по давлению в подающих трубопроводах - ±5%;
* по давлению в обратных трубопроводах - ±0,2 кгс/кв. см.;
* среднесуточная температура сетевой воды в обратных трубопроводах не может превышать заданную графиком более чем на 5%.

Температура теплоносителя задается по температурному графику, в зависимости от температуры наружного воздуха постоянно.

1.3.7. Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

По данным теплоснабжающей организации фактические температуры теплоносителя соответствуют утвержденному температурному графику.

1.3.8. Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей

Гидравлический режимы представлены в таблице 1.3.8.1.

Таблица 1.3.8.1. Гидравлические режимы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ед. измерения | Котельная, ул. Ленина, 2б | Котельная, ул. Лермонтова, 66 |
| Давление в подающем трубопроводе | Атм | 5.0 | 3.5 |
| Давление в обратном трубопроводе | Атм | 2.0 | 2.0 |

1.3.9. Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет

Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет не велась на сетях централизованных систем теплоснабжения.

1.3.10. Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднего времени, затраченного на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет не велась.

1.3.11. Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

Система диагностики тепловых сетей предназначена для формирования пакета данных о состоянии тепломагистралей котельной.

В условиях ограниченного финансирования целесообразно планировать и производить ремонты тепловых сетей исходя из их реального состояния, а не в зависимости от срока службы. При этом предпочтение имеют неразрушающие методы диагностики.

Опрессовочные испытания на прочность повышенным давлением

Метод применяется и был разработан с целью выявления ослабленных мест трубопровода в ремонтный период и исключения появления повреждений в отопительный период. Он имел долгий период освоения и внедрения, но в настоящее время показывает низкую эффективность 20 – 40%.

То есть только 20% повреждений выявляется в ремонтный период и 80% уходит на период отопления. Метод применяется в комплексе оперативной системы сбора и анализа данных о состоянии теплопроводов.

Организация и планирование ремонта теплотехнического оборудования.

Постоянная работоспособность всякого оборудования поддерживается его правильной эксплуатацией и своевременным ремонтом. Надежная и безопасная эксплуатация теплоэнергетического оборудования в пределах установленных параметров работы может быть обеспечена только при строгом выполнении определенных запланированных во времени мероприятий по надзору и уходу за оборудованием, включая проведение необходимых ремонтов.

Совокупность организационно - технических мероприятий в теплоэнергетической промышленности представляет собой единую систему, именуемой системой ППР, или системой технического обслуживания и ремонта оборудования.

Важной составной частью системы ППР или системы технического обслуживания и ремонта являются организация и проведение ремонтов оборудования, на которых сосредотачивается основная часть трудовых и материальных затрат.

Назначение ремонтов – поддерживать высокие эксплуатационные и технико-экономические показатели оборудования. С этой целью ремонт включает комплекс работ, направленных на предотвращение или остановку износа, а также на полное или частичное восстановление размеров, форм и физико-механических свойств материалов или отдельных деталей и узлов, так и всего оборудования.

Используя накопленный опыт по эксплуатации и ремонту оборудования, рекомендации заводов-изготовителей оборудования, чтобы добиться значительного снижения трудоемкости при выполнении ремонтных работ, снижения расхода материалов без снижения срока службы и надежности эксплуатационного оборудования на предприятии устанавливаются следующие виды обслуживания и ремонта:

* плановое техническое обслуживание (как правило, полугодовое);
* плановое техническое обслуживание (как правило, годовое);
* капитальный ремонт.

Графики ППР (годовые) составляются начальниками структурных подразделений накануне отопительного периода, проверяются и корректируются производственно-техническим отделом и утверждаются главным инженером предприятия.

Затем на основании годовых графиков составляются месячные планы работ, которые включают в себя организационно-технические мероприятия, мероприятия по охране труда и техники безопасности, а также месячные графики ППР и капитального ремонта.

1.3.12. Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Тепловые сети, находящиеся в эксплуатации, должны подвергаться следующим испытаниям[[4]](#footnote-4):

* гидравлическим испытаниям с целью проверки прочности и плотности трубопроводов, их элементов и арматуры;
* испытаниям на максимальную температуру теплоносителя (температурным;
* испытаниям) для выявления дефектов трубопроводов и оборудования тепловой сети,
* контроля за их состоянием, проверки компенсирующей способности тепловой сети;
* испытаниям на тепловые потери для определения фактических тепловых потерь теплопроводами в зависимости от типа строительно-изоляционных конструкций, срока службы, состояния и условий эксплуатации;
* испытаниям на гидравлические потери для получения гидравлических характеристик трубопроводов;
* испытаниям на потенциалы блуждающих токов (электрическим измерениям для определения коррозионной агрессивности грунтов и опасного действия блуждающих токов на трубопроводы подземных тепловых сетей).

Все виды испытаний проводятся раздельно.

На каждый вид испытаний составляется рабочая программа, которая утверждается главным инженером.

За два дня до начала испытаний утвержденная программа передается диспетчеру и руководителю источника тепловой энергии для подготовки оборудования и установления требуемого режима работы сети.

Рабочая программа содержит следующие данные:

* задачи и основные положения методики проведения испытания;
* перечень подготовительных, организационных и технологических мероприятий;
* последовательность отдельных этапов и операций во время испытания;
* режимы работы оборудования источника тепла и тепловой сети (расход и параметры теплоносителя во время каждого этапа испытания);
* схемы работы насосно-подогревательной установки источника тепла при каждом режиме испытания;
* схемы включения и переключений в тепловой сети;
* сроки проведения каждого отдельного этапа или режима испытания;
* точки наблюдения, объект наблюдения, количество наблюдателей в каждой точке;
* оперативные средства связи и транспорта;
* меры по обеспечению техники безопасности во время испытания;
* список ответственных лиц за выполнение отдельных мероприятий.

Руководитель испытания перед началом испытания:

* проверить выполнение всех подготовительных мероприятий;
* организовать проверку технического и метрологического состояния средств измерений согласно нормативно-технической документации;
* проверить отключение предусмотренных программой ответвлений и тепловых пунктов;
* провести инструктаж всех членов бригады и сменного персонала по их обязанностям во время каждого отдельного этапа испытания, а также мерам по обеспечению безопасности непосредственных участников испытания и окружающих лиц.

Гидравлическое испытание на прочность и плотность тепловых сетей, находящихся в эксплуатации, проводится после капитального ремонта до начала отопительного периода.

Испытание проводится по отдельным отходящим от источника тепловой энергии при отключенных водонагревательных установках источника тепловой энергии, отключенных системах теплопотребления. Тепловые сети испытываются целиком или по частям в зависимости от технической возможности обеспечения требуемых параметров, а также наличия оперативных средств связи между диспетчером, персоналом источника тепловой энергии и бригадой, проводящей испытание, численности персонала, обеспеченности транспортом.

Каждый участок тепловой сети испытывается пробным давлением, минимальное значение которого составляет 1,25 рабочего давления. Значение рабочего давления устанавливается техническим руководителем в соответствии с требованиями Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды[[5]](#footnote-5).

Максимальное значение пробного давления устанавливается в соответствии с указанными правилами и с учетом максимальных нагрузок, которые могут принять на себя неподвижные опоры.

В каждом конкретном случае значение пробного давления устанавливается техническим руководителем в допустимых пределах, указанных выше.

При гидравлическом испытании на прочность и плотность давление в самых высоких точках тепловой сети доводится до значения пробного давления за счет давления, развиваемого сетевым насосом источника тепловой энергии.

При испытании участков тепловой сети, в которых по условиям профиля местности сетевые и стационарные опрессовочные насосы не могут создать давление, равное пробному, применяются передвижные насосные установки и гидравлические прессы.

Длительность испытаний пробным давлением устанавливается главным инженером, но должна быть не менее 10 минут с момента установления расхода подпиточной воды на расчетном уровне. Осмотр производится после снижения пробного давления до рабочего.

Тепловая сеть считается выдержавшей гидравлическое испытание на прочность и плотность, если при нахождении ее в течение 10 минут под заданным пробным давлением значение подпитки не превысило расчетного.

Температура воды в трубопроводах при испытаниях на прочность и плотность не превышает 40°С. Периодичность проведения испытания тепловой сети на максимальную температуру теплоносителя (далее - температурные испытания) определяется руководителем.

Температурным испытаниям должна подвергаться вся сеть от источника тепловой энергии до систем теплопотребления. Температурные испытания проводятся при устойчивых суточных плюсовых температурах наружного воздуха. За максимальную температуру принимаются максимально достижимую температуру сетевой воды в соответствии с утвержденным температурным графиком регулирования отпуска тепла на источнике тепловой энергии.

Температурные испытания тепловых сетей, находящихся в эксплуатации длительное время и имеющих ненадежные участки, проводятся после ремонта и предварительного испытания этих сетей на прочность и плотность, но не позднее чем за 3 недели до начала отопительного периода.

Температура воды в обратном трубопроводе при температурных испытаниях не превышает 75°С. Попадание высокотемпературного теплоносителя в обратный трубопровод не допускается во избежание нарушения нормальной работы сетевых насосов и условий работы компенсирующих устройств.

Для снижения температуры воды, поступающей в обратный трубопровод, испытания проводятся с включенными системами отопления, присоединенными через смесительные устройства (элеваторы, смесительные насосы) и водяные подогреватели.

На время температурных испытаний от тепловой сети отключаются:

* отопительные системы детских и лечебных учреждений;
* отопительные системы с непосредственной схемой присоединения;
* калориферные установки.

Испытания по определению тепловых потерь в тепловых сетях проводятся один раз в пять лет на магистралях, характерных для данной тепловой сети по типу строительно-изоляционных конструкций, сроку службы и условиям эксплуатации, с целью разработки нормативных показателей и нормирования эксплуатационных тепловых потерь, а также оценки технического состояния тепловых сетей. График испытаний утверждается техническим руководителем.

Техническое обслуживание и ремонт

Ответственность за организацию технического обслуживания и ремонта несет административно-технический персонал, за которым закреплены тепловые сети. Объем технического обслуживания и ремонта определяется необходимостью поддержания работоспособного состояния тепловых сетей.

При техническом обслуживании следует проводить операции контрольного характера (осмотр, надзор за соблюдением эксплуатационных инструкций, технические испытания и проверки технического состояния) и технологические операции восстановительного характера (регулирование и наладка, очистка, смазка, замена вышедших из строя деталей без значительной разборки, устранение различных мелких дефектов). Основными видами ремонтов тепловых сетей являются капитальный и текущий ремонты. При капитальном ремонте должны быть восстановлены исправность и полный или близкий к полному, ресурс установок с заменой или восстановлением любых их частей, включая базовые.

При текущем ремонте должна быть восстановлена работоспособность установок, заменены и (или) восстановлены отдельные их части. Система технического обслуживания и ремонта должна носить предупредительный характер. При планировании технического обслуживания и ремонта должен быть проведен расчет трудоемкости ремонта, его продолжительности, потребности в персонале, а также материалах, комплектующих изделиях и запасных частях.

В системе технического обслуживания и ремонта должны быть предусмотрены:

* подготовка технического обслуживания и ремонтов;
* вывод оборудования в ремонт;
* оценка технического состояния тепловых сетей и составление дефектных ведомостей;
* проведение технического обслуживания и ремонта;
* приемка оборудования из ремонта;
* контроль и отчетность о выполнении технического обслуживания и ремонта.

Организационная структура ремонтного производства, технология ремонтных работ, порядок подготовки и вывода в ремонт, а также приемки и оценки состояния отремонтированных тепловых сетей должны соответствовать НТД.

1.3.13. Описание нормативов технологических потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

В таблице 1.3.13.1. представлены нормативы технологических потерь при передачи тепловой на 2022год.

Таблица 1.3.13.1. Нормативы технологических потерь при передачи тепловой энергии на 2022год

| Показатель | Ед. измерения | Значение на 2022год |
| --- | --- | --- |
| Теплоноситель - вода | | | |
| Котельная, ул. Ленина, 2б | | | |
| Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии | Гкал | 1296.346 |
| Нормативы технологических потерь теплоносителя | куб.м. | 0.00 |
| Котельная, ул. Лермонтова, 66 | | | |
| Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии | Гкал | 201.019 |
| Нормативы технологических потерь теплоносителя | куб.м. | 0.00 |

1.3.14. Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года

Фактические потери тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии невозможно определить без 100% охвата приборами учета потребителей.

1.3.15. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети отсутствуют.

1.3.16. Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Способ регулирования тепловой нагрузки от источников тепловой энергии - центральное, качественное согласно температурному графику теплоносителя.

1.3.17. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Коммерческий учет отсутствует.

1.3.18. Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

Диспетчерские службы, в обязанности которых входит контроль за работой и техническим состоянием теплогенерирующего оборудования, выявление и организация работы по устранению нештатных и аварийных ситуаций на объектах и инженерных сооружениях, взаимодействие с Администрацией сельского поселения и диспетчерскими службами управляющих компаний по вопросам состояния и качества работы магистральных тепловых сетей и внутридомовых систем теплопотребления и параметров теплоносителя на входе в многоквартирные дома. Сообщение о возникших нарушениях функционирования системы теплоснабжения передается в Администрацию сельского поселения или эксплуатирующую организацию для вызова аварийной бригады, которая оперативно выезжает на место нештатной ситуации.

Ликвидация аварийных ситуаций на магистральных трубопроводах осуществляется персоналом привлеченных подрядных организаций в соответствии с внутренними организационно распорядительными документами. При планировании проведения ремонтных работ на магистральных, распределительных и внутриквартальных тепловых сетях (в случае, если отключение инженерной системы приведет к ограничению доступа потребителями к услугам теплоснабжения) время начала и окончания работ согласуется с управляющими и прочими организациями.

Диспетчерские оборудованы телефонной связью и доступом в интернет, принимают сигналы об утечках и авариях на сетях от жильцов и обслуживающего персонала.

1.3.19. Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

Центральные тепловые пункты, насосные станции не представлены в системах теплоснабжения.

1.3.20. Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Защита тепловых сетей от превышения давления обеспечивается обратными предохранительными клапанами сбросного типа.

Обратный предохранительный клапан предназначен для защиты от механических разрушений оборудования и трубопроводов избыточным давлением путем автоматического понижения сверх установленного давления.

1.3.21. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

Бесхозяйные тепловые сети не выявлены.

1.3.22. Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)

Энергетические характеристики тепловых сетей не представлены.

Часть 4 Зоны действия источников тепловой энергии

Описание зон действия источников тепловой энергии (систем теплоснабжения) в сельском поселении осуществляется в соответствии с пунктом 34 Требований и приложением №13 Методических указаний, соответственно по состоянию на 01 января 2023г. можно выделить две зоны действия источников тепловой энергии:

I технологическая зона

Зона действия Котельной, ул. Ленина, 2б в с. Прибельский определена ул. Ленина, Калинина, Свердлова, Энергетическая, Пугачева, Шоферская, С. Юлаева.

II технологическая зона

Зона действия Котельной, ул. Лермонтова, 66 в с. Прибельский определена ул. Лермонтова, Победы.

Следует отметить, что контуры вышеназванных зон установлены по конечным потребителям, подключенным к тепловым сетям источника тепловой энергии.

В таблице 1.4.1 приведено описание зон действия источников тепловой энергии.

Таблица 1.4.1 Описание зон действия источников тепловой энергии

| Наименование показателя | Котельная, ул. Ленина, 2б | Котельная, ул. Лермонтова, 66 |
| --- | --- | --- |
| 2022 год | 2022 год |
| Наименование ТСО | ООО «Коммунальник» | ООО «Коммунальник» |
| Площадь зоны действия, Га | 31.800 | 3.700 |
| Максимальный фактический радиус теплоснабжения, м | 664.000 | 206.000 |
| Суммарная договорная тепловая нагрузка в зоне действия источника тепловой энергии, Гкал/ч | 2.400 | 0.740 |
| Материальная характеристика сетей, кв. м. | 716.90 | 98.278 |
| Материальная характеристика тепловой сети к расчетной тепловой нагрузке, кв. м./Гкал/ч | 298.70 | 132.808 |

Часть 5 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

1.5.1. Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

Потребление тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха может быть основано на анализе тепловых нагрузок потребителей, установленных в договорах теплоснабжения, договорах на поддержание резервной мощности, долгосрочных договорах теплоснабжения, цена которых определяется по соглашению сторон и долгосрочных договорах теплоснабжения, в отношении которых установлен долгосрочный тариф.

В соответствии с п. 2 ч. 1 ПП РФ от 22 февраля 2012года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»:

«…ж) "элемент территориального деления " - территория поселения, сельсовета или её часть, установленная по границам административно-территориальных единиц;

з) "расчетный элемент территориального деления" - территория поселения, сельсовета или её часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения…».

Базовый спрос на тепловую мощность представлен в таблице ниже:

* в разрезе источника тепловой энергии;
* в разрезе расчетных элементов территориального деления.

Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии представлено в таблице 1.5.1.1.

Таблица 1.5.1.1. Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии, Гкал/ч

| Номер кадастрового квартала | Нагрузка на отопление | Нагрузка на вентиляцию | Нагрузка на ГВС |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная, ул. Ленина, 2б | 2.40 | 0.00 | 0.00 |
| 02:31:080107  02:31:080110  02:31:080113  02:31:080120  02:31:080121 | 2.40 | 0.00 | 0.00 |
| Бюджетные потребители | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
| Население | 2.06 | 0.00 | 0.00 |
| Прочие потребители | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная, ул. Лермонтова, 66 | 0.74 | 0.00 | 0.00 |
| 02:31:080117 | 0.74 | 0.00 | 0.00 |
| Бюджетные потребители | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Население | 0.74 | 0.00 | 0.00 |
| Прочие потребители | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

1.5.2. Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

Полезный отпуск тепловой энергии производится от сетей.

1.5.3. Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии не выявлено.

1.5.4. Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом представлено в таблице 1.5.4.1.

Таблица 1.5.4.1. Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом, Гкал

| Номер кадастрового квартала | Величина потребления тепловой энергии за отопительный период | Величина потребления тепловой энергии за год |
| --- | --- | --- |
| Котельная, ул. Ленина, 2б | 6221.60 | 6221.60 |
| 02:31:080107  02:31:080110  02:31:080113  02:31:080120  02:31:080121 | 6221.60 | 6221.60 |
| Бюджетные потребители | 653.00 | 653.00 |
| Население | 5118.00 | 5118.00 |
| Прочие потребители | 450.00 | 450.00 |
| Котельная, ул. Лермонтова, 66 | 1559.40 | 1559.40 |
| 02:31:080117 | 1559.40 | 1559.40 |
| Бюджетные потребители | 0.00 | 0.00 |
| Население | 1559.40 | 1559.40 |

1.5.5. Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление не используются на территории сельского поселения.

1.5.6. Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии представлено в таблице 1.5.6.1.

Таблица 1.5.6.1 Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии, Гкал/ч

| № пп | Наименование и адрес источника тепловой энергии | 2022 год | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчетная нагрузка | Договорная нагрузка | Разница расчетной нагрузки к подключенной |
| 1 | Котельная, ул. Ленина, 2б | 2.400 | 2.400 | - |
| 2 | Котельная, ул. Лермонтова, 66 | 0.740 | 0.740 | - |

Часть 6 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

1.6.1 Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии

В таблице 1.6.1.1. представлен тепловой баланс систем теплоснабжения за 2022 год актуализации схемы теплоснабжения.

Таблица 1.6.1.1. Тепловой баланс системы теплоснабжения за 2022 год актуализации схемы теплоснабжения, Гкал/ч

| Наименование показателя | Котельная, ул. Ленина, 2б | Котельная, ул. Лермонтова, 66 |
| --- | --- | --- |
| 2022 год | 2022 год |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 2.580 | 0.860 |
| Ограничение тепловой мощности | - | - |
| Располагаемая тепловая мощность | 2.580 | 0.860 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | - | - |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0.054 | 0.017 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | - | - |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 2.400 | 0.740 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 2.400 | 0.740 |
| отопление | 2.400 | 0.740 |
| вентиляция | - | - |
| горячее водоснабжение | - | - |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0.126 | 0.103 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0.126 | 0.103 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 31.800 | 3.700 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0.075 | 0.200 |
| Максимальный фактический радиус теплоснабжения, м | 664.000 | 206.000 |
| Материальная характеристика сетей, кв. м. | 723.264 | 98.278 |

1.6.2 Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии

Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии представлено в таблице 1.6.2.1.

Таблица 1.6.2.1. Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, Гкал/ч

| № пп | Наименование и адрес источника тепловой энергии | 2022 год | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловая мощность котельной нетто | Расчетная присоединенная тепловая нагрузка | Потери мощности в тепловой сети | Резерв/дефицит тепловой мощности нетто |
| 1 | Котельная, ул. Ленина, 2б | 2.580 | 2.400 | 0.054 | 0.126 |
| 2 | Котельная, ул. Лермонтова, 66 | 0.860 | 0.740 | 0.017 | 0.103 |
| Итого | | 3.440 | 3.140 | 0.071 | 0.229 |

1.6.3 Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю

Системы централизованного теплоснабжения запроектированы на качественное регулирование отпуска тепловой энергии потребителям.

В сложившихся условиях, при существующих температурных и гидравлических режимах работы системы теплоснабжения, осложнения ситуации с обеспечением качественного теплоснабжения потребителей не наблюдалось.

1.6.4 Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

Дефициты тепловой мощности не выявлены.

1.6.5 Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

Отсутствует необходимость расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности.

Часть 7 Балансы теплоносителя

1.7.1 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

Источником водоснабжения является сельский водопровод.

Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть представлено в таблице 1.7.1.1.

Таблица 1.7.1.1. Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

| № пп | Наименование показателя | Ед. измерения | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная, ул. Ленина, 2б | | |
| 1 | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | куб.м./ч | 1.30 |
| 1.1. | нормативные утечки теплоносителя в сетях | куб.м./ч | 1.30 |
| 1.2. | сверхнормативный расход воды | куб.м./ч | 0.00 |
| 2 | Расход воды на ГВС | куб.м./ч | 0.00 |
|  | Котельная, ул. Лермонтова, 66 | | |
| 1 | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | куб.м./ч | 0.03 |
| 1.1. | нормативные утечки теплоносителя в сетях | куб.м./ч | 0.03 |
| 1.2. | сверхнормативный расход воды | куб.м./ч | 0.00 |
| 2 | Расход воды на ГВС | куб.м./ч | 0.00 |

1.7.2 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения представлено в таблице 1.7.2.1.

Таблица 1.7.2.1. Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

| № пп | Наименование показателя | Ед. измерения | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная, ул. Ленина, 2б | | | |
| 1 | Производительность ВПУ | т/ч | 1.06 |
| 2 | Срок службы | лет | 10 |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | - |
| 4 | Общая емкость баков-аккумуляторов | куб.м. | - |
| 5 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 1.30 |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 1.30 |
| 6.1. | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 1.30 |
| 6.2. | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0.00 |
| 7 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0.00 |
| 8 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0.00 |
| 9 | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | -0.24 |
| 10 | Доля резерва | % | 0.00 |
| Котельная, ул. Лермонтова, 66 | | | |
| 1 | Производительность ВПУ | т/ч | 0.33 |
| 2 | Срок службы | лет | 5 |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | - |
| 4 | Общая емкость баков-аккумуляторов | куб.м. | - |
| 5 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0.03 |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0.03 |
| 6.1. | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0.03 |
| 6.2. | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0.00 |
| 7 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0.00 |
| 8 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0.00 |
| 9 | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0.3 |
| 10 | Доля резерва | % | 90.9 |

Часть 8 Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

1.8.1. Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии за 2022год представлено в таблице 1.8.1.1.

Топливный баланс систем теплоснабжения поселения за 2022год актуализации схемы теплоснабжения представлен в таблице 1.8.1.2.

1.8.2. Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

Резервный вид топлива на котельных отсутствует.

1.8.3. Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки

Природный газ на источниках тепловой энергии поступает от ГРС.

Основное топливо источников сельского поселения – природный газ.

Физико-химические показатели природного газа, используемого для производства тепловой энергии:

* CН4 – 97,64%;
* С2Н6 - 0,1%;
* С3Н8 - 0,01%;
* СО2 – 0,3%;
* Н2S – отсутствует;
* N2+редкие газы – 1,95%;
* Плотность – 0,73 кг/куб. м. (при нормальных условиях).

Теплота сгорания (низшая) – 36000кДж/куб. м.

1.8.4. Описание использования местных видов топлива

Местные виды топлива не используются.

1.8.5. Описание видов топлива, их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

В таблице 1.8.5.1. представлено описание видов топлива, их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Таблица 1.8.5.1. Описание видов топлива, их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование и адрес источника тепловой энергии | Вид топлива | Доля от общего потребления топлива, % | Низшая теплота сгорания, ккал/куб.м. |
| 1 | Котельная, ул. Ленина, 2б | Природный газ | 100.00 | 8145.00 |
| 1.1 | - | - | - |
| 2 | Котельная, ул. Лермонтова, 66 | Природный газ | 100.00 | 8145.00 |
| 2.1. | - | - | - |

Таблица 1.8.1.1. Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии за 2022год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Вид топлива | Остаток топлива на начало года, т. натурального топлива, тыс. куб.м. | Приход топлива за год, т. натурального топлива, тыс. куб.м. | Всего, т. натурального топлива, тыс. куб.м. | Всего, в т. условного топлива | Остаток топлива, т. натурального топлива, тыс. куб.м. | Низшая теплота сгорания, ккал/кг (ккал/нм3) |
|
|
| Котельная, ул. Ленина, 2б | | | | | | | |
|  | 2022 год | | | | | | |
| 1 | Природный газ | 0.00 | 724.84 | 724.84 | 843.40 | 0.00 | 8145.00 |
|  | Итого |  |  |  | 843.40 |  |  |
| Котельная, ул. Лермонтова, 66 | | | | | | | |
|  | 2022 год | | | | | | |
| 1 | Природный газ | 0.00 | 199.23 | 199.23 | 231.81 | 0.00 | 8145.00 |
|  | Итого |  |  |  | 231.81 |  |  |

Таблица 1.8.1.2. Топливный баланс систем теплоснабжения поселения за 2022год актуализации схемы теплоснабжения

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Баланс топлива за год | Остаток топлива на начало года, т. натурального топлива, тыс. куб.м. | Приход топлива за год, т. натурального топлива, тыс. куб.м. | Израсходовано топлива, т. условного топлива | | | Остаток топлива, т. натурального топлива, тыс. куб.м | Низшая теплота сгорания, ккал/кг |
| На котельных на отпуск тепловой энергии | На ТЭЦ | |
| На отпуск тепловой энергии | На отпуск электрической энергии |
| 2022 год | | | | | | | |
| Природный газ | 0.00 | 924.06 | 1075.21 | - | - | 0.00 | 8145.00 |
| Итого | 0.00 | 924.06 | 1075.21 | - | - | 0.00 |  |

1.8.6. Описание преобладающего в поселении вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении

Описание преобладающего в поселении вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении представлено в таблице 1.8.6.1.

Таблица 1.8.6.1. Описание преобладающего в поселении вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении

| № пп | Наименование сельского поселения | Вид топлива | Доля от общего потребления топлива, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прибельский сельсовет | Природный газ | 100.00 |
| - | - |

1.8.7. Описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения

Развитие топливного баланса поселения не предусматривается.

Часть 9 Надежность теплоснабжения

1.9.1 Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетях

Сведения об отказах на тепловых сетях, в разрезе источников тепловой энергии представлены в таблице 1.9.1.1.

Таблица 1.9.1.1 Сведения об отказах на тепловых сетях, в разрезе источников тепловой энергии

| № пп | Год разработки | Общее число отказов, ед. | Отказы в отопительный период, ед. | Отказы в период испытаний, ед. | Отказы в межотопительный период, ед. | Удельная повреждаемость тепловых сетей за прошедший год, ед/км\*год | Удельная повреждаемость тепловых сетей за отопительный период, ед/км\*год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная, ул. Ленина, 2б | | | | | | | |
| 1 | 2018 год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 2019 год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 2020 год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2021 год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 2022 год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная, ул. Лермонтова, 66 | | | | | | | |
| 1 | 2018 год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 2019 год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 2020 год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2021 год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 2022 год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Динамика изменения прекращения подачи тепловой энергии от источника тепловой энергии в разрезе источников тепловой энергии представлена в таблице 1.9.1.2.

Таблица 1.9.1.2. Динамика изменения прекращения подачи тепловой энергии от источника тепловой энергии в разрезе источников тепловой энергии

| № пп | Год разработки | Количество прекращений | Среднее время восстановления, ч | Средний недоотпуск тепла на одно прекращение теплоснабжения, Гкал/ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная, ул. Ленина, 2б | | | | |
| 1 | 2018 год | 0.00 | | 0.00 |
| 2 | 2019 год | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 2020 год | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2021 год | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 2022 год | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная, ул. Лермонтова, 66 | | | | |
| 1 | 2018 год | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 2019 год | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 2020 год | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2021 год | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 2022 год | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Динамика изменения отказов и восстановлений магистральных тепловых сетей зоны действия источников тепловой энергии представлена в таблице 1.9.1.3.

Таблица 1.9.1.3. Динамика изменения отказов и восстановлений магистральных тепловых сетей зоны действия источников тепловой энергии

| № пп | Год разработки | Количество отказов в тепловых сетях в отопительный период, 1/км/год | Среднее время восстановления теплоснабжения, час | Удельное количество отказов в тепловых сетях в период испытания, 1/км/год | Средний недоотпуск тепловой энергии, Гкал/отказ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная, ул. Ленина, 2б | | | | | |
| 1 | 2018 год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 2019 год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 2020 год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2021 год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 2022 год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная, ул. Лермонтова, 66 | | | | | |
| 1 | 2018 год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 2019 год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 2020 год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2021 год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 2022 год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Показатели повреждаемости системы теплоснабжения в зоне деятельности теплоснабжающей организации представлены в таблице 1.9.1.4.

Таблица 1.9.1.4. Показатели повреждаемости системы теплоснабжения в зоне деятельности теплоснабжающей организации

| № пп | Наименование показателя | Ед. измерения | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная, ул. Ленина, 2б | | | | | | | |
| 1 | Повреждения в магистральных тепловых сетях, в том числе: | 1/км/год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1. | в отопительный период | 1/км/оп | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2. | в период испытаний на плотность и прочность | 1/км/год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, в том числе: | 1/км/год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1. | в отопительный период | 1/км/оп | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2. | в период испытаний на плотность и прочность | 1/км/год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия) | 1/км/год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Всего повреждения в тепловых сетях | 1/км/год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная, ул. Лермонтова, 66 | | | | | | | |
| 1 | Повреждения в магистральных тепловых сетях, в том числе: | 1/км/год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1. | в отопительный период | 1/км/оп | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2. | в период испытаний на плотность и прочность | 1/км/год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, в том числе: | 1/км/год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1. | в отопительный период | 1/км/оп | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2. | в период испытаний на плотность и прочность | 1/км/год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия) | 1/км/год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Всего повреждения в тепловых сетях | 1/км/год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

1.9.2 Частота отключений потребителей

Частота отключений потребителей от централизованного теплоснабжения зависит от:

* отключений (и ограничений) подачи топлива;
* отключений (и ограничений) электроснабжения;
* отказов на тепловых сетях.

Как показал анализ полученной при разработке Схемы теплоснабжения информации, ограничений подачи топлива на котельные (даже в периоды стояния расчетных температур наружного воздуха) не было.

1.9.3 Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений

По категории отключений потребителей, инциденты на тепловых сетях классифицируются на:

* отказы (инциденты, которые не считаются авариями);
* аварии.

В соответствии с п. 2.10 Методических рекомендаций по техническому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса МДК 4-01.2001:

«2.10. Авариями в тепловых сетях считаются:

2.10.1. Разрушение (повреждение) зданий, сооружений, трубопроводов тепловой сети в период отопительного сезона при отрицательной среднесуточной температуре наружного воздуха, восстановление работоспособности которых продолжается более 36 часов».

В целом по системе теплоснабжения время восстановления работоспособности тепловых сетей соответствует установленным нормативам, что отражено в таблице 1.9.3.1.

Таблица 1.9.3.1. Показатели восстановления в системе теплоснабжения в зоне деятельности теплоснабжающей организации

| № пп | Наименование показателя | Ед. измерения | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная, ул. Ленина, 2б | | | | | | | |
| 1 | Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период | час | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления | час | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия) | час | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях | час | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная, ул. Лермонтова, 66 | | | | | | | |
| 1 | Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период | час | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления | час | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия) | час | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях | час | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

1.9.4 Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)

Графические материалы не составлялись.

1.9.5 Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении

Аварийные ситуации при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, не выявлены.

1.9.6 Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении

Нарушений, классифицируемых как аварии на источниках тепловой энергии и в системе теплоснабжения, на объектах энергетики энергоснабжающих организаций за период 2017-2022годов не зарегистрировано.

1.9.7. Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов работы таких систем, в том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии

Вероятные сценарии развития возможных аварий на источниках тепловой энергии связаны с:

* разгерметизацией газового оборудования котла;
* ошибочными действиями персонала при розжиге запальника котла;
* погасанием горелки котла;
* разгерметизацией (разрывом) технологического трубопровода.

Моделирование гидравлических режимов работы систем теплоснабжения невозможно произвести, так как электронная модель схемы теплоснабжения не разрабатывается.

Часть 10 Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Стандарты раскрытия информации теплоснабжающими и теплосетевыми организациями определяются следующими нормативно-правовыми документами:

* постановление Правительства Российской Федерации от 5 июля 2013года №570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования»;
* постановление Правительства Российской Федерации от 17 июля 2013года №6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения» (в части горячего водоснабжения).

Информация, подлежащая раскрытию, представлена в сети интернет на официальном сайте Федеральной антимонопольной службы[[6]](#footnote-6).

Технико-экономические показатели указываются в соответствии с приложением №19 Методических указаний.

Технико-экономические показатели не представлены в системе ЕИАС.

Часть 11 Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

1.11.1. Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

В таблице 1.11.1.1 представлены средние тарифы на отпущенную тепловую энергию (без НДС), руб./Гкал

Таблица 1.11.1.1. Средние тарифы на отпущенную тепловую энергию (без НДС), руб./Гкал

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № пп | Наименование ТСО | 2023 год |
| 1 | ООО «Коммунальник», тепловая мощность | 1832.78 |
| 2 | ООО «Коммунальник», передача тепловой энергии | 155.19 |

1.11.2. Описание платы за подключение к системе теплоснабжения

На территории сельсовета не установлена плата за подключение.

1.11.3. Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей не утверждена.

1.11.4. Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет

Ценовые зоны теплоснабжения в сельском поселении не установлены.

1.11.5. Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения

Ценовые зоны теплоснабжения в сельском поселении не установлены.

Часть 12 Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения

1.12.1. Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения

Отсутствуют проблемы организации качественного теплоснабжения.

1.12.2. Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения поселения

1. Высокий износ тепловых сетей.

1.12.3. Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

Отсутствуют проблемы развития теплоснабжения.

1.12.4. Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Проблемы надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения отсутствуют.

1.12.5. Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения, отсутствуют.

Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

2.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

В таблице 2.1.1. представлена тепловая нагрузка в сельском поселении за 2022 год.

2.2. Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе

Прогнозы приростов отапливаемой площади строительных фондов, сгруппированные по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий представлены в таблице 2.2.1.

Таблица 2.1.1. Тепловая нагрузка в сельском поселении за 2022 год, Гкал/ч

| № экспл. зоны | Наименование ТСО | Расчетные тепловые нагрузки | | | | | | Всего суммарная нагрузка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население | | | Бюджетные и прочие потребители | | |
| отопление и вент. | ГВС | Всего | отопление и вент. | ГВС | Всего |
| 1 | ООО «Коммунальник» | 2.800 | 0.000 | 2.800 | 0.34 | 0.000 | 0.34 | 3.140 |
| ИТОГО | | 2.800 | 0.000 | 2.800 | 0.34 | 0.000 | 0.34 | 3.140 |

Таблица 2.2.1. Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий

| № пп | Наименование показателя | Ед. измерения | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033-2034 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | общая отапливаемая площадь жилых зданий | тыс. кв. м. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1. | многоквартирные дома | тыс. кв. м. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2. | индивидуальные жилые дома | тыс. кв. м. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | тыс. кв. м. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | общая отапливаемая площадь производственных зданий | тыс. кв. м. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Таблица 2.2.2. Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления

| № пп | Наименование показателя | Ед. измерения | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033-2034 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 02:31:080107 | тыс. кв. м. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 02:31:080110 | тыс. кв. м. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 02:31:080113 | тыс. кв. м. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 02:31:080120 | тыс. кв. м. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 02:31:080121 | тыс. кв. м. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 02:31:080117 | тыс. кв. м. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Приросты объемов потребления тепловой энергии и теплоносителя отсутствуют, по следующим причинам:

* по данным теплоснабжающей организации, отсутствуют заявки на выдачу технических условий для подключения объектов капитального строительства по состоянию на 2023год;
* по данным Администрации сельсовета, отсутствует перечень выданных разрешений на строительство объектов капитального строительства, планируемые к подключению к централизованной системе теплоснабжения;
* отсутствуют проектные декларации застройщиков на территории сельского поселения.

В соответствии с вышеуказанными причинами, на 2023год актуализации Схемы теплоснабжения прирост отапливаемой площади на перспективный период принят нулю.

2.3 Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

Отапливаемая площадь строительных фондов от централизованных систем теплоснабжения не предусматривается, соответственно отсутствует прогноз перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления.

2.4. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Расчет перспективного теплопотребления должен осуществляться на основании СП 50.13330.2012 актуализированная версия СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия существующих источников тепловой энергии на каждом этапе, представлены в таблице 2.4.1.

2.5. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления, представлены в таблице 2.5.1.

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе невозможно отобразить из-за отсутствия информации в Генеральном плане.

2.6. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами

Изменения производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе не предусматриваются.

Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения

В рамках данной актуализации электронная модель не разрабатывается, на основании пункта 2 Преамбулы Постановления Правительства РФ от 22 февраля 2012года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

4.1. Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки

Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки представлен таблице 4.1.1

Таблица 2.4.1. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия существующих источников тепловой энергии на каждом этапе

| № пп | Наименование показателя | Ед. измерения | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033-2034 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная, ул. Ленина, 2б | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1. | Население | тыс. Гкал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | В том числе по ПУ | тыс. Гкал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2. | Бюджетные потребители | тыс. Гкал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | В том числе по ПУ | тыс. Гкал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3. | Прочие потребители | тыс. Гкал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | В том числе по ПУ | тыс. Гкал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.4. | Нужды теплоснабжающей организации | тыс. Гкал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. | Расход теплоносителя | т/ч | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Котельная, ул. Лермонтова, 66 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1. | Население | тыс. Гкал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | В том числе по ПУ | тыс. Гкал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2. | Бюджетные потребители | тыс. Гкал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | В том числе по ПУ | тыс. Гкал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3. | Прочие потребители | тыс. Гкал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | В том числе по ПУ | тыс. Гкал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.4. | Нужды теплоснабжающей организации | тыс. Гкал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. | Расход теплоносителя | т/ч | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Таблица 2.5.1. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления

| № пп | Наименование показателя | Ед. измерения | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033-2034 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прогноз прироста потребления тепловой энергии в расчетных элементах | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 02:31:080107 | тыс. Гкал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 02:31:080110 | тыс. Гкал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 02:31:080113 | тыс. Гкал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 02:31:080120 | тыс. Гкал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 02:31:080121 | тыс. Гкал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 02:31:080117 | тыс. Гкал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Прогноз прироста расхода теплоносителя в расчетных элементах | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 02:31:080107 | т/ч | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 02:31:080110 | т/ч | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 02:31:080113 | т/ч | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 02:31:080120 | т/ч | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 02:31:080121 | т/ч | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 02:31:080117 | т/ч | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Таблица 4.1.1. Баланс тепловой мощности котельной в системе теплоснабжения №1, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033-2034 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 2.580 | 2.580 | 2.580 | 2.580 | 2.580 | 2.580 | 2.580 | 2.580 | 2.580 | 2.580 | 2.580 |
| Ограничение тепловой мощности | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 2.580 | 2.580 | 2.580 | 2.580 | 2.580 | 2.580 | 2.580 | 2.580 | 2.580 | 2.580 | 2.580 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.051 | 0.051 | 0.049 | 0.046 | 0.044 | 0.044 | 0.044 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| отопление | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| вентиляция | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| горячее водоснабжение | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0.126 | 0.126 | 0.126 | 0.126 | 0.129 | 0.129 | 0.131 | 0.134 | 0.136 | 0.136 | 0.136 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0.126 | 0.126 | 0.126 | 0.126 | 0.129 | 0.129 | 0.131 | 0.134 | 0.136 | 0.136 | 0.136 |

Таблица 4.1.2. Баланс тепловой мощности котельной в системе теплоснабжения №2, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033-2034 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0.860 | 0.860 | 0.860 | 0.860 | 0.860 | 0.860 | 0.860 | 0.860 | 0.860 | 0.860 | 0.860 |
| Ограничение тепловой мощности | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0.860 | 0.860 | 0.860 | 0.860 | 0.860 | 0.860 | 0.860 | 0.860 | 0.860 | 0.860 | 0.860 |
| Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0.740 | 0.740 | 0.740 | 0.740 | 0.740 | 0.740 | 0.740 | 0.740 | 0.740 | 0.740 | 0.740 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0.740 | 0.740 | 0.740 | 0.740 | 0.740 | 0.740 | 0.740 | 0.740 | 0.740 | 0.740 | 0.740 |
| отопление | 0.740 | 0.740 | 0.740 | 0.740 | 0.740 | 0.740 | 0.740 | 0.740 | 0.740 | 0.740 | 0.740 |
| вентиляция | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| горячее водоснабжение | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0.103 | 0.103 | 0.103 | 0.103 | 0.103 | 0.103 | 0.103 | 0.103 | 0.103 | 0.103 | 0.103 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 0.103 | 0.103 | 0.103 | 0.103 | 0.103 | 0.103 | 0.103 | 0.103 | 0.103 | 0.103 | 0.103 |

4.2. Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии

Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии, не разрабатывается, так как в данной актуализации схемы теплоснабжения не разрабатывается электронная модель.

4.3. Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

На источниках тепловой энергии не выявлен дефицит тепловой нагрузки при перспективной тепловой нагрузки.

Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения

5.1. Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения, сельского округа, города федерального значения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)

Для систем теплоснабжения рассмотрен один очевидный вариант их перспективного развития.

В связи с пояснениями в Главе 2, прирост отопительных площадей отсутствует.

В рамках перспективного развития систем теплоснабжения поселения предусматривается следующий подход:

* для повышения надежности теплоснабжения потребителей планируется замена котлового оборудования по истечению паркового ресурса;
* для повышения надежности теплоснабжения потребителей планируется замена тепловых сетей общей протяженностью 4790метров в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в первой технологической зоне.

5.2. Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения

Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения, сельского округа, города федерального значения производится в соответствии с приложениями №37 - 39 Методических указаний, в свою очередь в приложении №37 предполагается «Технико-экономическое обоснование строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии», в приложении №38 предполагается «Технико-экономическое обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии» и в приложении №39 предполагается «Технико-экономическое обоснование реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия».

В данной актуализации схемы теплоснабжения не предполагается строительство источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, переоборудование котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и реконструкция и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия, соответственно технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения не производится.

5.3. Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей

Для систем теплоснабжения рассмотрен один очевидный вариант их перспективного развития представленный в п. 5.1. данной Главы.

Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

6.1. Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии

Расчёт нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях всех зон действия источников тепловой энергии выполнен в соответствии с «Методическими указаниями по составлению энергетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показателю «потери сетевой воды» СО 153-34.20.523(2)-2003, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30 июня 2003года №278 и «Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчёту и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии», представлены в таблице 6.1.1.

Таблица 6.1.1. Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии

| № пп | Наименование показателя | Ед. измерения | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная, ул. Ленина, 2б | | |
| 1 | нормативные потери теплоносителя в тепловых сетях | куб.м. | 1696.69 |
|  | Котельная, ул. Лермонтова, 66 | | |
| 1 | нормативные потери теплоносителя в тепловых сетях | куб.м. | 204.28 |

6.2. Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

Открытая система (горячего водоснабжения) теплоснабжения отсутствует.

6.3. Сведения о наличии баков-аккумуляторов

Баки отсутствуют.

6.4. Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии

Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии представлен в таблице 6.4.1.

6.5. Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения

Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения представлен в таблице 6.5.1.

Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

7. Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

7.1 Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения

Согласно статье 14, ФЗ №190 «О теплоснабжении» от 27 июля 2010года, подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей к потребителям тепловой энергии, в том числе застройщиков к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей предусмотренных ФЗ №190 «О теплоснабжении» и правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе теплоснабжения, который является публичным для теплоснабжающей организации, теплосетевой организации.

Правила выбора теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, к которой следует обращаться заинтересованным в подключении к системе теплоснабжения лицам, и которая не вправе отказать им в услуге по такому подключению и в заключении соответствующего договора, устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения и при наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения отказ потребителю, в том числе застройщику в заключении договора на подключение объекта капитального строительства, находящегося в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, не допускается.

Нормативные сроки подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, но при наличии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства, отказ в заключении договора на его подключение не допускается.

Таблица 6.4.1. Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии

| Наименование показателя | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033-2034 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная, ул. Ленина, 2б | | | | | | | | | | | |
| Всего подпитка тепловой сети, куб.м., в том числе: | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях, куб.м | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 |
| сверхнормативный расход воды, тыс. куб.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход воды на ГВС, тыс. куб.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная, ул. Лермонтова, 66 | | | | | | | | | | | |
| Всего подпитка тепловой сети, тыс. куб.м., в том числе: | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях, тыс. куб.м | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| сверхнормативный расход воды, тыс. куб.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход воды на ГВС, тыс. куб.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 6.1.1. Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения

| № пп | Наименование показателя | Ед. измерения | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033-2034 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная, ул. Ленина, 2б | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Производительность ВПУ | т/ч | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 |
| 2 | Срок службы | лет | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Общая емкость баков-аккумуляторов | куб.м. | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| 6.1. | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| 6.2. | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | -0.24 | -0.24 | -0.24 | -0.24 | -0.24 | -0.24 | -0.24 | -0.24 | -0.24 | -0.24 | -0.24 |
| 10 | Доля резерва | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная, ул. Лермонтова, 66 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Производительность ВПУ | т/ч | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
| 2 | Срок службы | лет | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Общая емкость баков-аккумуляторов | куб.м. | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 6.1. | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 6.2. | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 10 | Доля резерва | % | 90.9 | 90.9 | 90.9 | 90.9 | 90.9 | 90.9 | 90.9 | 90.9 | 90.9 | 90.9 | 90.9 |

Нормативные сроки его подключения к системе теплоснабжения устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации в пределах нормативных сроков подключения к системе теплоснабжения, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, и при отсутствии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства, теплоснабжающая организация или теплосетевая организация в сроки и в порядке, которые установлены правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, обязана обратиться в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, с предложением о включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства.

Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, в сроки, в порядке и на основании критериев, которые установлены порядком разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденным Правительством Российской Федерации, принимает решение о внесении изменений в схему теплоснабжения или об отказе во внесении в нее таких изменений. В случае, если теплоснабжающая или теплосетевая организация не направит в установленный срок и (или) представит с нарушением установленного порядка в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, предложения о включении в нее соответствующих мероприятий, потребитель, в том числе застройщик, вправе потребовать возмещения убытков, причиненных данным нарушением, и (или) обратиться в федеральный антимонопольный орган с требованием о выдаче в отношении указанной организации предписания о прекращении нарушения правил недискриминационного доступа к товарам. В случае внесения изменений в схему теплоснабжения теплоснабжающая организация или теплосетевая организация обращается в орган регулирования для внесения изменений в инвестиционную программу.

После принятия органом регулирования решения об изменении инвестиционной программы он обязан учесть внесенное в указанную инвестиционную программу изменение при установлении тарифов в сфере теплоснабжения в сроки и в порядке, которые определяются основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Нормативные сроки подключения объекта капитального строительства устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, в которую внесены изменения, с учетом нормативных сроков подключения объектов капитального строительства, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. Таким образом, вновь вводимые потребители, обратившиеся соответствующим образом в теплоснабжающую организацию, должны быть подключены к централизованному теплоснабжению, если такое подсоединение возможно в перспективе.

С потребителями, находящимися за границей радиуса эффективного теплоснабжения, могут быть заключены договора долгосрочного теплоснабжения по свободной (обоюдно приемлемой) цене, в целях компенсации затрат на строительство новых и реконструкцию существующих тепловых сетей, и увеличению радиуса эффективного теплоснабжения

Существующие и планируемые к застройке потребители, вправе использовать для отопления индивидуальные источники теплоснабжения.

Использование автономных источников теплоснабжения целесообразно в случаях:

* значительной удаленности от существующих и перспективных тепловых сетей;
* малой подключаемой нагрузки (менее 0,01 Гкал/ч);
* отсутствия резервов тепловой мощности в границах застройки на данный момент и в рассматриваемой перспективе;
* использования тепловой энергии в технологических целях.

Потребители, отопление которых осуществляется от индивидуальных источников, могут быть подключены к централизованному теплоснабжению на условиях организации централизованного теплоснабжения В соответствии с требованиями п. 15 статьи 14 ФЗ №190 «О теплоснабжении» «Запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии при наличии осуществлённого в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов».

7.1.1 Определения

В Приказе Минрегиона РФ от 27 февраля 2010года №79 приведена классификация малоэтажных жилых домов:

* индивидуальные жилые дома - отдельно стоящие жилые дома с количеством этажей не более чем три, предназначенные для проживания одной семьи;
* блокированные жилые дома - жилые дома с количеством этажей не более чем три, состоящие из нескольких блоков, количество которых не превышает десять и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования;
* многоквартирные малоэтажные жилые дома - жилые дома с количеством этажей не более чем три, состоящие из одной или нескольких блок-секций, количество которых не превышает четыре, в каждой из которых находятся несколько квартир и помещения общего пользования и каждая из которых имеет отдельный подъезд с выходом на территорию общего пользования.

7.1.2 Основная нормативно-правовая база

В соответствии с пунктом 15 статьи 14 Федерального закона РФ № 190-ФЗ «О теплоснабжении»: Запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, перечень которых определяется правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов, за исключением случаев, определенных схемой теплоснабжения.

Пункт 122 Методических указаний[[7]](#footnote-7) по разработке схем теплоснабжения рекомендует вывод из эксплуатации тепловых сетей с незначительной тепловой нагрузкой (с относительными потерями тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям более 75% от тепловой энергии, отпущенной в рассматриваемые тепловые сети).

7.1.3 Условия подключения к централизованным системам теплоснабжения

Теплопотребляющие установки и тепловые сети потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, находящиеся в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения источника, подключаются к этому источнику.

Подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, находящихся в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения источника, к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом РФ от 27 июля 2010года №190-ФЗ «О теплоснабжении» и правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе теплоснабжения, который является публичным для теплоснабжающей организации, теплосетевой организации.

При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения и при наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения отказ потребителю, в том числе застройщику, в заключении договора на подключение объекта капитального строительства, находящегося в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, не допускается.

В случае отсутствия технической возможности подключения к системе централизованного теплоснабжения или при отсутствии свободной мощности в соответствующей точке на момент обращения допускается временная организация теплоснабжения здания (группы зданий) от крышной или передвижной котельной, оборудованной котлами конденсационного типа на период, определяемый единой теплоснабжающей организацией.

Подключение потребителей к системам централизованного теплоснабжения осуществляется только по закрытым схемам.

7.1.4 Условия для организации поквартирного теплоснабжения малоэтажных МКД

п. 44 Правил подключения к системам теплоснабжения (утв. постановлением Правительства РФ от 16 апреля 2012 года №307) гласит: В перечень индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, которые запрещается использовать для отопления жилых помещений в многоквартирных домах при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения, за исключением случаев, определенных схемой теплоснабжения, входят источники тепловой энергии, работающие на электрической энергии, не отвечающие следующим требованиям:

* температура теплоносителя - до 95 градусов Цельсия;
* давление теплоносителя - до 1 МПа.

Отказ от централизованного отопления представляет собой как минимум процесс по замене и переносу инженерных сетей и оборудования, требующих внесения изменений в технический паспорт. В соответствии со статьей 25 Жилищного кодекса РФ такие действия именуются переустройством жилого помещения (жилого дома, квартиры, комнаты), порядок проведения которого регулируется как главой 4 ЖК РФ, так и положениями Градостроительного кодекса РФ о реконструкции внутридомовой системы отопления (то есть получении проекта реконструкции, разрешения на реконструкцию, акта ввода в эксплуатацию и т.п.).

В соответствии с частью 1 статьи 25 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 1.7.1 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003года № 170 (далее – Правила), замена нагревательного оборудования является переустройством жилого помещения. Частью 1 статьи 26 Жилищного кодекса Российской Федерации установлено, что переустройство жилого помещения производится с соблюдением требований законодательства по согласованию с органом местного самоуправления на основании принятого им решения.

Согласно п. 1.7.2 Правил, переоборудование и перепланировка жилых домов и квартир (комнат), ведущие к нарушению прочности или разрушению несущих конструкций здания, нарушению в работе инженерных систем и (или) установленного на нем оборудования, ухудшению сохранности и внешнего вида фасадов, нарушению противопожарных устройств, не допускаются.

Приборы отопления служат частью отопительной системы жилого дома, их демонтаж без соответствующего разрешения уполномоченных органов и технического проекта, может привести к нарушению порядка теплоснабжения многоквартирного дома. То есть, если с момента постройки многоквартирный дом рассчитан на централизованное теплоснабжение, то установка индивидуального отопления в квартирах нарушает существующую внутридомовую схему подачи тепла.

Переустройство помещения осуществляется по согласованию с органом местного самоуправления, на территории которого расположено жилое помещение по заявлению о переустройстве жилого помещения. Форма такого заявления утверждена Постановлением Правительства РФ от 28.04.2005 № 266 «Об утверждении формы заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения и формы документа, подтверждающего принятие решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения».

Одновременно с указанным заявлением представляются документы, определенные в статье 26 Жилищного кодекса РФ, в том числе подготовленные и оформленные проект и техническая документация установки автономной системы теплоснабжения (автономный источник теплоснабжения может быть электрическим, газовым и т.п.). Данный проект выполняется организацией, имеющей свидетельство о допуске к выполнению такого вида работ, которое выдается саморегулируемыми организациями в строительной отрасли.

Поскольку внутридомовая система теплоснабжения многоквартирного дома входит в состав общего имущества такого дома, а уменьшение его размеров, в том числе и путем реконструкции системы отопления посредством переноса стояков, радиаторов и т.п. хотя бы в одной квартире, возможно только с согласия всех собственников помещений в многоквартирном доме (ч. 3 ст. 36 ЖК РФ).

То есть, для оснащения квартиры индивидуальным источником тепловой энергии желающим, кроме согласования этого вопроса с органами местного самоуправления, необходимо также получение на это переустройство согласия всех собственников жилья в многоквартирном доме.

Отсутствие всех вышеперечисленных документов может трактоваться как самовольное отключение от централизованного теплоснабжения. Самовольная реконструкция систем теплопотребления — это не что иное, как разрегулировка сетей и внутренних систем всего многоквартирного жилого дома. Эти работы могут привести к нарушению гидравлического режима, неправильному распределению тепла, перегрев или недогрев помещений, и, в итоге, к нарушению прав других потребителей тепловых услуг.

Кроме этого, при отключении основной доли потребителей в многоквартирных домах увеличивается резерв мощности котельной, что негативно сказывается на работе теплоснабжающей организации и на предоставлении услуг теплоснабжения остальным потребителям (например, следует рост тарифа для остальных потребителей, что ущемляет их права).

Согласно действующим строительным нормам и правилам (СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», п.7.3.7) применение систем поквартирного теплоснабжения может быть предусмотрено только во вновь возводимых зданиях, которые изначально проектируются под установку индивидуальных теплогенераторов в каждой квартире.

Собственниками помещений многоквартирного дома, перешедшими с централизованного отопления на индивидуальное, оплачивается только собственное потребление. Однако, жилищное законодательство (статьи 30 и 39 Жилищного Кодекса Российской Федерации) не освобождает граждан, отключившихся от центрального отопления, от оплаты тепловых потерь системы отопления многоквартирного дома и расход тепловой энергии на общедомовые нужды.

Учитывая вышеизложенные факты отказ от централизованного теплоснабжения и переход на поквартирное теплоснабжение, возможен и целесообразен только для многоквартирного дома в целом. Органами местного самоуправления издается постановление о переводе всех квартир МКД на индивидуальное теплоснабжение при одновременном соблюдении трех условий:

* наличие решения о переводе всех квартир МКД на индивидуальное теплоснабжение, принятого жителями МКД на общедомовом собрании;
* мероприятие о переводе всех квартир конкретного МКД на индивидуальное теплоснабжение должно быть предусмотрено в утвержденной схеме теплоснабжения;
* наличие технической возможности реализации решения о переводе всех квартир конкретного МКД на индивидуальное теплоснабжение.

7.1.5 Условия для организации теплоснабжения МКД от общедомового теплогенератора

В соответствии с пунктом 3.4 свода правил «СП 41-104-2000 Проектирование автономных источников теплоснабжения»:

* не допускается встраивать котельные в жилые многоквартирные здания;
* для жилых зданий допускается устройство пристроенных и крышных котельных;
* указанные котельные допускается проектировать с применением водогрейных котлов с температурой воды до 115 °С. При этом тепловая мощность котельной не должна быть более 3,0 МВт. Не допускается проектирование пристроенных котельных, непосредственно примыкающих к жилым зданиям со стороны входных подъездов и участков стен с оконными проемами, где расстояние от внешней стены котельной до ближайшего окна жилого помещения менее 4 м по горизонтали, а расстояние от перекрытия котельной до ближайшего окна жилого помещения менее 8 м по вертикали;
* не допускается размещение крышных котельных непосредственно на перекрытиях жилых помещений (перекрытие жилого помещения не может служить основанием пола котельной), а также смежно с жилыми помещениями (стена здания, к которому пристраивается крышная котельная, не может служить стеной котельной).

7.1.6 Условия для организации индивидуального теплоснабжения индивидуальных жилых домов и блокированных жилых домов

Перевод индивидуальных жилых домов и блокированных жилых домов с централизованного теплоснабжения на индивидуальное (автономное) теплоснабжение возможен без существенных нормативно-правовых ограничений.

Однако возможны технические ограничения, связанные с недостаточной пропускной способностью электрических сетей, в случае перехода на индивидуальное теплоснабжение с использованием электричества (электрокотел, ПЛЭН, греющий кабель).

7.2 Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

На территории сельского поселения отсутствуют генерирующие объекты, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.

7.3 Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

На территории сельского поселения отсутствуют генерирующие объекты, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.

7.4 Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

На территории сельского поселения не планируется строительство источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.

7.5 Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

На территории сельского поселения отсутствуют источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

7.6 Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

На территории сельского поселения не предусматривается переоборудование котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок.

7.7 Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

На территории сельского поселения не предусматривается реконструкция и (или) модернизация котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии.

7.8 Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

На территории сельского поселения не предусматривается перевод в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

7.9 Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

На территории сельского поселения не предусматривается расширение зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

7.10 Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

На территории сельского поселения не предусматривается вывод в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии.

7.11 Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения

Индивидуальный жилищный фонд, расположенный вне радиуса эффективного теплоснабжения, подключать к централизованным сетям нецелесообразно, ввиду малой плотности распределения тепловой нагрузки.

В случае обращения абонента, находящегося в зоне действия источника тепловой энергии, в теплоснабжающую организацию с заявкой о подключении к централизованным тепловым сетям рекомендуется осуществить подключение данного абонента.

7.12 Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя, присоединённой тепловой нагрузки в системах теплоснабжения сельского поселения составлены в соответствии с прогнозом застройки.

Прогноз объёмов потребления тепловой нагрузки, теплоносителя представлен в таблицах главы 4.

7.13 Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

На территории сельского поселения не предусматривается ввод новых и реконструкция и (или) модернизация существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива.

7.14 Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения

На территории сельского поселения не планируется теплоснабжение в производственных зонах от централизованных систем теплоснабжения.

7.15 Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения

Ввиду отсутствия заявок на подключение к системам централизованного теплоснабжения и информации по подключаемой перспективной нагрузке и строительства тепловых сетей к объектам капитальной застройки, расчет радиуса эффективного теплоснабжения невозможно определить по Приложению 40 к Методическим указаниям по разработке схем теплоснабжения. Согласно определению «зоны действия системы теплоснабжения», данное в Постановлении Правительства РФ №154 и «радиуса эффективного теплоснабжения», приведенное в редакции ФЗ №190-ФЗ от 27 июля 2010года «О теплоснабжении» если система теплоснабжения образована на базе единственного источника теплоты, то границы его (источника) зоны действия совпадают с границами системы теплоснабжения. Такие системы теплоснабжения принято называть изолированными» и «Радиус теплоснабжения в зоне действия изолированной системы теплоснабжения — это расстояние от точки самого удаленного присоединения потребителя до источника тепловой энергии». Итог расчета существующего радиуса эффективного теплоснабжения представлен в таблице 7.15.1.

Таблица 7.15.1. Расчет существующего радиуса эффективного теплоснабжения

| Наименование показателя | Ед. измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Котельная, ул. Ленина, 2б | | |
| Радиус эффективного теплоснабжения | км | 1.35 |
| Котельная, ул. Лермонтова, 66 | | |
| Радиус эффективного теплоснабжения | км | 0.77 |

Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

8.1. Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

На территории сельского поселения не планируется реконструкция и (или) модернизация, строительство тепловых сетей для перераспределения тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов).

8.2. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения

Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения не предусмотрены.

8.3. Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

На территории сельского поселения не планируется строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

8.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения представлены в Приложении 4 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

8.5. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

На территории сельского поселения не планируется строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения.

8.6. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

На территории сельского поселения не планируется реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки.

8.7. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса представлены в Приложении 4 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

8.8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций

На территории сельского поселения не планируется строительство, реконструкция и (или) модернизация насосных станций.

Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

9.1. Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

На территории сельского поселения закрытая система теплоснабжения. Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения не требуется.

9.2. Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии

На территории сельского поселения закрытая система теплоснабжения. Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии не требуется.

9.3. Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения

На территории сельского поселения закрытая система теплоснабжения. Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения не рассматриваются.

9.4. Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения

На территории сельского поселения закрытая система теплоснабжения. Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения не требуются.

9.5. Оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения

На территории сельского поселения закрытая система теплоснабжения. Оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения не требуется.

9.6. Предложения по источникам инвестиций

На территории сельского поселения закрытая система теплоснабжения. Предложения по источникам инвестиций не рассматриваются.

Глава 10. Перспективные топливные балансы

10.1. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения

Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения представлены в таблицах 10.1.1.-10.1.4.

10.2. Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива

Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива представлены в таблице 10.2.1

Таблица 10.2.1. Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива

| Наименование показателя | Ед. измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Котельная, ул. Ленина, 2б | | |
| ННЗТ | Тыс.куб.м | 0.0203 |
| Котельная, ул. Лермонтова, 66 | | |
| ННЗТ | Тыс.куб.м | 0.006 |

10.3. Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

Вид топлива, потребляемый источниками тепловой энергии, является природный газ.

10.4. Виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Виды топлива, их доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения представлены в таблице 10.4.1.

10.5. Преобладающий в поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении

Преобладающий в сельском поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении представлен в таблице 10.5.1.

Таблица 10.1.1. Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование источника тепловой энергии | Вид топлива | Выработка тепловой энергии, тыс. Гкал | | | | | | | | | | |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033-2034 год |
| Котельная, ул. Ленина, 2б | Природный газ | 6.49 | 6.49 | 6.49 | 6.49 | 6.48 | 6.48 | 6.47 | 6.45 | 6.44 | 6.44 | 6.44 |
| Котельная, ул. Лермонтова, 66 | Природный газ | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 |
| Всего природный газ |  | 8.13 | 8.13 | 8.13 | 8.13 | 8.12 | 8.12 | 8.11 | 8.10 | 8.08 | 8.08 | 8.08 |
| Всего уголь |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего СУГ |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Итого |  | 8.13 | 8.13 | 8.13 | 8.13 | 8.12 | 8.12 | 8.11 | 8.10 | 8.08 | 8.08 | 8.08 |

Таблица 10.1.2. Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными)

| Наименование источника тепловой энергии | Вид топлива | Фактический удельный расход условного топлива, кг условного топлива/Гкал | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033-2034 год |
| Котельная, ул. Ленина, 2б | Природный газ | 129.93 | 129.93 | 129.93 | 129.93 | 129.93 | 129.93 | 129.93 | 129.93 | 129.93 | 129.93 | 129.93 |
| Котельная, ул. Лермонтова, 66 | Природный газ | 141.13 | 141.13 | 141.13 | 141.13 | 141.13 | 141.13 | 141.13 | 141.13 | 141.13 | 141.13 | 141.13 |

Таблица 10.1.3. Расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными)

| Наименование источника тепловой энергии | Вид топлива | Расход условного топлива, т у. т. | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033-2034 год |
| Котельная, ул. Ленина, 2б | Природный газ | 843.4 | 843.4 | 843.4 | 843.4 | 841.6 | 841.6 | 840.0 | 838.4 | 836.9 | 836.9 | 836.9 |
| Котельная, ул. Лермонтова, 66 | Природный газ | 231.8 | 231.8 | 231.8 | 231.8 | 231.8 | 231.8 | 231.8 | 231.8 | 231.8 | 231.8 | 231.8 |
| Всего природный газ |  | 1075.2 | 1075.2 | 1075.2 | 1075.2 | 1073.5 | 1073.5 | 1071.8 | 1070.2 | 1068.7 | 1068.7 | 1068.7 |
| Всего уголь |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего СУГ |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Итого |  | 1075.2 | 1075.2 | 1075.2 | 1075.2 | 1073.5 | 1073.5 | 1071.8 | 1070.2 | 1068.7 | 1068.7 | 1068.7 |

Таблица 10.1.4. Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными)

| Наименование источника тепловой энергии | Вид топлива | Расход натурального топлива, тыс. куб.м. | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033-2034 год |
| Котельная, ул. Ленина, 2б | Природный газ | 724.84 | 724.84 | 724.84 | 724.84 | 723.33 | 723.33 | 721.90 | 720.54 | 719.25 | 719.25 | 719.25 |
| Котельная, ул. Лермонтова, 66 | Природный газ | 199.23 | 199.23 | 199.23 | 199.23 | 199.23 | 199.23 | 199.23 | 199.23 | 199.23 | 199.23 | 199.23 |
| Всего природный газ |  | 924.06 | 924.06 | 924.06 | 924.06 | 922.56 | 922.56 | 921.13 | 919.77 | 918.47 | 918.47 | 918.47 |
| Всего уголь |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего СУГ |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Итого |  | 924.06 | 924.06 | 924.06 | 924.06 | 922.56 | 922.56 | 921.13 | 919.77 | 918.47 | 918.47 | 918.47 |

Таблица 10.4.1. Виды топлива, их доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

| Наименование источника тепловой энергии | Вид топлива | Низшая теплота сгорания, ккал/Гкал | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033-2034 год |
| Котельная, ул. Ленина, 2б | Газ | 8145.0 | 8145.0 | 8145.0 | 8145.0 | 8145.0 | 8145.0 | 8145.0 | 8145.0 | 8145.0 | 8145.0 | 8145.0 |
| Котельная, ул. Лермонтова, 66 | Газ | 8145.0 | 8145.0 | 8145.0 | 8145.0 | 8145.0 | 8145.0 | 8145.0 | 8145.0 | 8145.0 | 8145.0 | 8145.0 |

Таблица 10.5.1. Преобладающий в поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем сельском поселении

| Наименование показателя | Доля, % | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033-2034 год |
| Доля по природному газу | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Доля по углю | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля по СУГ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

10.6. Приоритетное направление развития топливного баланса поселения

Развитие топливного баланса не предусматривается.

Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения

11.1. Методы и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения

Статистика отказов в течении 5 лет не велись.

11.2. Методы и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения

По категории отключений потребителей, инциденты на тепловых сетях классифицируются на:

* отказы (инциденты, которые не считаются авариями);
* аварии.

В соответствии с п. 2.10 Методических рекомендаций по техническому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса МДК 4-01.2001:

«2.10. Авариями в тепловых сетях считаются:

2.10.1. Разрушение (повреждение) зданий, сооружений, трубопроводов тепловой сети в период отопительного сезона при отрицательной среднесуточной температуре наружного воздуха, восстановление работоспособности которых продолжается более 36 часов».

11.3. Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам

Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам представлены в таблице 11.3.1.

Таблица 11.3.1. Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам

| Наименование показателя | 2022 год |
| --- | --- |
| Котельная, ул. Ленина, 2б | |
| оценка надежности | Надежные |
| оценка надежности тепловых сетей | Надежные |
| оценка надежности систем теплоснабжения в целом | Надежные |
| Котельная, ул. Лермонтова, 66 | |
| оценка надежности | Надежные |
| оценка надежности тепловых сетей | Надежные |
| оценка надежности систем теплоснабжения в целом | Надежные |

11.4. Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки

Надежность систем централизованного теплоснабжения определяется структурой, параметрами, степенью резервирования и качеством элементов всех ее подсистем – источников тепловой энергии, тепловых сетей, узлов потребления, систем автоматического регулирования, а также уровнем эксплуатации и строительно-монтажных работ.

1. Интенсивность отказов элементов системы теплоснабжения

Интенсивность отказов с учетом времени его эксплуатации:

|  |  |
| --- | --- |
| , 1/(км·ч) | (1) |

Где λнач– начальная интенсивность отказов теплопровода, соответствующая периоду нормальной эксплуатации, 1/(км·ч);

- продолжительность эксплуатации участка, лет;

коэффициент, учитывающий продолжительность эксплуатации участка:

|  |  |
| --- | --- |
|  | (2) |

2. Интенсивность отказов (одной единицы):

|  |  |
| --- | --- |
| , 1/ч. |  |

3. Параметр потока отказов элементов системы теплоснабжения:

3.1. Параметр потока отказов участков системы теплоснабжения:

|  |  |
| --- | --- |
| , 1/ч, | (3) |

где - длина участка системы теплоснабжения, км;

3.2. Параметр потока отказов запорной арматуры:

|  |  |
| --- | --- |
| ,1/ч. | (4) |

4. Среднее время до восстановления элементов системы теплоснабжения

4.1. Среднее время до восстановления участков системы теплоснабжения:

|  |  |
| --- | --- |
| , ч | (5) |

где: - расстояние между секционирующими задвижками, км;

d – диаметр теплопровода, м.

Значения коэффициентов для формулы (5), приведенные в таблице 11.4.1., получены на основе численных значений времени восстановления теплопроводов в зависимости от их диаметров, рекомендуемых СНиП 41-02-2003/

Таблица 11.4.1. Значения коэффициентов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент | a | b | v |
| Значение | 2.91256074780734 | 20.8877641154199 | -1.87928919400643 |

Расстояния между запорной арматуры должны соответствовать требованиям СНиП 41–02–2003 (п. 10.17) и приниматься в соответствии с таблицей 11.4.2.

Таблица 11.4.2. Расстояния между тепловыми камерами в метрах и место их расположения

| Диаметр теплопровода, м | Диаметр не изменяется | | Диаметр изменяется | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ответвлений нет | ответвления есть | ответвлений нет | ответвления есть |
| до 0,4 | 1000 | непосредственно  за ответвлением,  расстояние до ближайшей ТК не более 1000 м | непосредственно за местом изменения диаметра, расстояние до ближайшей ТК не более 1000м | непосредственно за ответвлением, на теплопроводе меньшего диаметра, расстояние до ближайшей ТК не более 1000 м |

Если в результате анализа выявляется несоответствие принятым условиям, то в расчете среднего времени восстановления количество секционирующих задвижек и расстояние между ними условно принимается равным такому, при котором обеспечивается выполнение этих условий. Установка дополнительных задвижек включается в рекомендации.

5. Среднее время до восстановления запорной арматуры

Время восстановления запорной арматуры принимается равным времени восстановления теплопровода, так как отказ запорной арматуры и отказ теплопровода одного и того же диаметра требуют сопоставимых временных затрат на их восстановление.

В связи с этим расчет среднего времени до восстановления запорной арматуры выполняется по выражению (4).

6. Интенсивность восстановления элементов системы теплоснабжения:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | , 1/ч | (6) |

7. Стационарная вероятность рабочего состояния сети:

|  |  |
| --- | --- |
|  | (7) |

где N – число элементов системы теплоснабжения (участков и запорной арматуры).

8. Вероятность состояния сети, соответствующая отказу -го элемента:

|  |  |
| --- | --- |
|  | (8) |

В Приложении 5 к Обосновывающим материалам Схемы теплоснабжения представлена оценка вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям.

Вывод: Расчет показал, что ВБР существующих сетей теплоснабжения относительно каждого потребителя находится в пределах допустимых значений. Карты зон с ненормативной надежностью теплоснабжения потребителей не составлялись.

11.5. Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии

Недоотпуск тепловой энергии отсутствует.

11.6. Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии, с моделированием гидравлических режимов работы таких систем

Созданы имитации аварийных ситуаций на источнике тепловой энергии с авариями на магистральных участках тепловой энергии представленные на рисунке 11.6.1., выделенные красными флажками.

Сценарии развития аварийных ситуаций в системе теплоснабжения представляют собой мероприятия по отключению участков тепловой сети и предложения по повышению надежности.

После анализа участков тепловой сети и проработки сценариев развития аварии систем, определены участки тепловых сетей, после которых произойдет инциденты отключения максимального количества абонентов 1 и 2 категорий.

Для резервирования участков планируется образовать закольцовку системы теплоснабжения технологической зоны №1.

Согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», на период ликвидации аварии не допускается снижение температуры в отапливаемых помещениях общественных зданий второй категории ниже +12 °С.

На основании полученных в результате расчета данных можно оценить время, доступное для ликвидации аварий при соответствующей температуре наружного воздуха.

При аварии произошло отключение теплоснабжения группы зданий с минимальным коэффициентом тепловой аккумуляции 40 при температуре наружного воздуха -30 °C. Соответственно, максимально допустимое время на ликвидацию аварии и восстановление теплоснабжения составляет 5,3 часа, при превышении указанного времени произойдет остывание внутренних помещений зданий ниже допустимого значения +12 °C.




Рисунок 11.6.1. Сценарий развития аварии системы теплоснабжения

При отключении от теплоснабжения нескольких зданий приоритетным является выполнение мероприятий по ликвидации аварии для зданий с наименьшим коэффициентом тепловой аккумуляции.

В соответствии с формулой, приведенной в приложении 8 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения, утвержденных совместным приказом Минэнерго, время снижения температуры в жилом задании при внезапном прекращении теплоснабжения определено в таблице 11.6.1.

Таблица 11.6.1. Время снижения температуры в жилых зданиях

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент аккумуляции помещения, ч | Время снижения температуры в жилом здании при температуре наружного воздуха, ч | | | | | | | |
| 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 |
| 60 (Смешанные) | 24.3 | 18.1 | 14.5 | 12 | 10.3 | 9 | 8 | 7.2 |
| 80 (Кирпичные) | 32.4 | 24.2 | 19.3 | 16.1 | 13.7 | 12 | 10.7 | 9.6 |

На основании полученных в результате расчета данных можно оценить время, доступное для ликвидации аварий при соответствующей температуре наружного воздуха. Например, при аварии произошло отключение теплоснабжения группы зданий с минимальным коэффициентом тепловой аккумуляции 40 при температуре наружного воздуха -30 °C. Соответственно, максимально допустимое время на ликвидацию аварии и восстановление теплоснабжения составляет 5,3 часа, при превышении указанного времени произойдет остывание внутренних помещений зданий ниже допустимого значения +12 °C.

Закольцовку тепловых сетей в технологической зоне №2 невозможно осуществить технически.

В случае аварийной ситуации на тепловой станции, вследствие которой может произойти 100% остановка всего основного оборудования из-за обесточивания электросети, необходимо использовать резервное питание от аварийной дизель-генераторной подстанции. Для автоматического включения дизель-генераторов (переключение на резервный источник), персоналом станции должны проводиться плановые и внеплановые учения по переходу как на резервные виды топлива, так и электроснабжение станции. Должно быть организовано своевременное обслуживание оборудования резервного источника электроэнергии.

На источниках тепловой энергии в настоящее время установлены электрогенераторы, которые обеспечат безопасное питание при авариях на электрических сетях.

При выводе одного из котлов на источниках тепловой энергии, перераспределить тепловую нагрузку между источниками тепловой энергии не является возможным.

Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию

12.1. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

В соответствии с выбранными направлениями развития системы теплоснабжения может быть сформирован определенный объем реконструкции и модернизации отдельных объектов централизованных систем теплоснабжения. В рамках разработки схемы теплоснабжения проводится предварительный расчёт стоимости выполнения предложенных мероприятий по совершенствованию централизованных систем теплоснабжения, т. е. проводятся предпроектные работы.

На предпроектной стадии при обосновании величины инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость реконструкции объектов централизованных систем теплоснабжения. Стоимость реконструкции объектов определяется в соответствии с укрупненными сметными нормативами цены строительства сетей и объектов системы теплоснабжения.

При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. Стоимость строительства сети теплоснабжения взята на основе государственных сметных нормативов, укрупненные нормативы цены строительства НЦС 81-02-13-2023 СП «Наружные тепловые сети»[[8]](#footnote-8).

Коэффициент на транспортировку разработанного грунта с погрузкой в автомобиль-самосвал на расстояние 1км составляет 1,15. Переход от цен базового района (Московская область) к уровню цен Республики Башкортостан коэффициент составляет 0,84. Коэффициент, учитывающий изменение стоимости строительства на территории Республики Башкортостан, связанный с климатическими условиями, составляет 1,01. Коэффициент, учитывающий выполнение мероприятий по снегоборьбе, составляет 1.

Расчет цен в соответствии с укрупненными нормативами цен строительства, представлен в таблице 12.1.1.

Таблица 12.1.1. Расчет цен в соответствии с укрупненными нормативами цен строительства

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Диаметр, мм | Надземная, тыс. руб. | Подземная, тыс. руб. |
| 50 | 0 | 6009.9 |
| 70 | 0 | 6641.2 |
| 80 | 0 | 7348.6 |
| 100 | 0 | 7902.7 |

Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей представлено в Приложении 4 Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения.

12.2. Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей представлены в таблице 12.2.1.

Таблица 12.2.1. Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

| Наименование проекта | Источник финансирования | Статья возврата инвестиций |
| --- | --- | --- |
| Проект. 1-1.1.1. . Замена котлоагрегатов в технологической зоне №1. Котельная, ул. Ленина, 2б. Аналогичная мощность | Собственные средства предприятия | Амортизация |
| Проект. 1-2.1.1. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от Котельная до ТК | Бюджетные средства | - |
| Проект. 1-2.1.2. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от ТК до ТК1 | Бюджетные средства | - |
| Проект. 1-2.1.3. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от ТК1 до ТК23 | Бюджетные средства | - |
| Проект. 1-2.1.4. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от ТК23 до ул. Ленина, 11 | Бюджетные средства | - |
| Проект. 1-2.1.5. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от ТК23 до ТК21 | Бюджетные средства | - |
| Проект. 1-2.1.6. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от ТК21 до УТ1 | Бюджетные средства | - |
| Проект. 1-2.1.7. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от УТ1 до УТ18 | Бюджетные средства | - |
| Проект. 1-2.1.8. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от УТ18 до ул. С. Юлаева, 6 | Бюджетные средства | - |
| Проект. 1-2.1.9. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от УТ18 до ул. С. Юлаева, 8 | Бюджетные средства | - |
| Проект. 1-2.1.10. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от УТ18 до УТ19 | Бюджетные средства | - |
| Проект. 1-2.1.11. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от УТ19 до ул. С. Юлаева, 2 в.1. | Бюджетные средства | - |
| Проект. 1-2.1.12. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от УТ19 до ул. С. Юлаева, 2 в.2. | Бюджетные средства | - |
| Проект. 1-2.1.13. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от УТ1 до УТ2 | Бюджетные средства | - |
| Проект. 1-2.1.14. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от ТК60 до УТ29 | Бюджетные средства | - |
| Проект. 1-2.1.15. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от УТ29 до ул. Ленина, 9 | Бюджетные средства | - |
| Проект. 1-2.1.16. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от УТ29 до УТ27 | Бюджетные средства | - |
| Проект. 1-2.1.17. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от УТ27 до ул. Калинина, 2 | Бюджетные средства | - |
| Проект. 1-2.1.18. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от УТ27 до УТ28 | Бюджетные средства | - |
| Проект. 1-2.1.19. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от УТ28 до ул. Калинина, 4 | Бюджетные средства | - |
| Проект. 1-2.1.20. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от УТ28 до ул. Калинина, 6 | Бюджетные средства | - |
| Проект. 1-2.1.21. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от ТК60 до ТК59 | Бюджетные средства | - |
| Проект. 1-2.1.22. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от ТК59 до ул. Калинина, 1 | Бюджетные средства | - |
| Проект. 1-2.1.23. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от УТ22 до УТ24 | Бюджетные средства | - |
| Проект. 1-2.1.24. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от УТ24 до ул. Ленина, 3, в.1. | Бюджетные средства | - |
| Проект. 1-2.1.25. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от УТ24 до ул. Ленина, 3, в.2. | Бюджетные средства | - |
| Проект. 1-2.1.26. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от УТ22 до УТ23 | Бюджетные средства | - |
| Проект. 1-2.1.27. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от УТ23 до ул. Ленина, 3а, в.1. | Бюджетные средства | - |
| Проект. 1-2.1.28. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от УТ23 до ул. Ленина, 3а, в.2. | Бюджетные средства | - |
| Проект. 1-2.1.29. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от УТ22 до ул. Ленина, 1а | Бюджетные средства | - |
| Проект. 1-2.1.30. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от ТК1 до ул. Ленина, 4а | Бюджетные средства | - |
| Проект. 1-2.1.31. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от ТК до у.1 | Бюджетные средства | - |
| Проект. 1-2.1.32. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от у.1 до у.2 | Бюджетные средства | - |
| Проект. 1-2.1.33. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от у.2 до ТК60 | Бюджетные средства | - |
| Проект. 1-2.1.34. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от ТК59 до у.3 | Бюджетные средства | - |
| Проект. 1-2.1.35. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от у.3 до УТ22 | Бюджетные средства | - |
| Проект. 1-2.1.36. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от у.3 до ул. Ленина, 5 | Бюджетные средства | - |
| Проект. 1-2.1.37. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от у.3 до ул. Ленина, 7 | Бюджетные средства | - |
| Проект. 1-2.1.38. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от у.2 до ул. Ленина, 2д | Бюджетные средства | - |
| Проект. 1-2.1.39. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от у.1 до ул. Ленина, 2в | Бюджетные средства | - |
| Проект. 1-2.1.40. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от УТ18 до ул. Юлаева, 12 | Бюджетные средства | - |
| Проект. 1-2.1.41. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от УТ18 до ул. Юлаева, 12 | Бюджетные средства | - |
| Проект. 1-2.1.42. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от УТ3 до ул. Пугачева, 1 | Бюджетные средства | - |
| Проект. 1-2.1.43. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от УТ2 до УТ13 | Бюджетные средства | - |
| Проект. 1-2.1.44. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от УТ2 до УТ19 | Бюджетные средства | - |
| Проект. 1-2.1.45. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от УТ4 до УТ4\* | Бюджетные средства | - |
| Проект. 1-2.1.46. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от УТ4 до УТ5 | Бюджетные средства | - |
| Проект. 1-2.1.47. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от УТ5 до УТ6 | Бюджетные средства | - |
| Проект. 1-2.1.48. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от УТ6 до ул. Ленина, 16 | Бюджетные средства | - |
| Проект. 1-2.1.49. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от УТ6 до ул. Ленина, 14 | Бюджетные средства | - |
| Проект. 1-2.1.50. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от УТ6 до УТ7 | Бюджетные средства | - |
| Проект. 1-2.1.51. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от УТ7 до ул. Ленина, 20 | Бюджетные средства | - |
| Проект. 1-2.1.52. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от УТ7 до УТ8 | Бюджетные средства | - |
| Проект. 1-2.1.53. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от УТ9 до ул. Шоферская, 1 | Бюджетные средства | - |
| Проект. 1-2.1.54. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от УТ9 до ул. Шоферская, 1 | Бюджетные средства | - |
| Проект. 1-2.1.55. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от УТ10 до ул. Ленина, 18 | Бюджетные средства | - |
| Проект. 1-2.1.56. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от УТ12 до ул. Шоферская, 13 | Бюджетные средства | - |
| Проект. 1-2.1.57. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от УТ12 до ул. Шоферская, 11 | Бюджетные средства | - |
| Проект. 1-2.1.58. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от УТ5 до ул. Ленина, 24 | Бюджетные средства | - |
| Проект. 1-2.1.59. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от УТ13 до УТ14 | Бюджетные средства | - |
| Проект. 1-2.1.60. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от УТ14 до ул. Ленина, 25 | Бюджетные средства | - |
| Проект. 1-2.1.61. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от УТ14 до УТ15 | Бюджетные средства | - |
| Проект. 1-2.1.62. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от УТ15 до ул. Ленина, 25 | Бюджетные средства | - |
| Проект. 1-2.1.63. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от УТ15 до УТ16 | Бюджетные средства | - |
| Проект. 1-2.1.64. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от УТ16 до ул. Ленина, 27 | Бюджетные средства | - |
| Проект. 1-2.1.65. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от УТ16 до ул. Ленина, 27 | Бюджетные средства | - |
| Проект. 1-2.1.66. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от УТ17 до ул. Ленина, 23 | Бюджетные средства | - |
| Проект. 1-2.1.67. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от УТ17 до ул. Ленина, 23 | Бюджетные средства | - |
| Проект. 1-2.1.68. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от УТ17 до ул. Ленина, 6 | Бюджетные средства | - |
| Проект. 1-2.1.69. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от УТ2 до УТ3 | Бюджетные средства | - |
| Проект. 1-2.1.70. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от УТ19 до УТ4 | Бюджетные средства | - |
| Проект. 1-2.1.71. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от УТ19 до ул. Юлаева, 14 | Бюджетные средства | - |
| Проект. 1-2.1.72. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от УТ19 до УТ18 | Бюджетные средства | - |

12.3. Расчеты экономической эффективности инвестиций

Расчеты экономической эффективности инвестиций не производятся ввиду того, что мероприятия запланированные схемой теплоснабжения направлены на надежное теплоснабжения потребителей.

12.4. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения

Ценовые (тарифные) последствия для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения не рассчитываются, так как финансирование будет производится из бюджетных средств.

12.5. Сведения о мероприятиях по обеспечению надежности теплоснабжения и бесперебойной работы систем теплоснабжения, потенциальных угроз для их работы, оценку потребности в инвестициях, необходимых для устранения данных угроз

Основой надежной, бесперебойной и экономичной работы систем теплоснабжения является выполнение правил эксплуатации, а также своевременное и качественное проведение профилактических ремонтов.

Подготовка системы теплоснабжения к отопительному сезону проводится в соответствии с МДС 41-6.2000 «Организационно-методические рекомендации по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в поселения и населенных пунктах РФ». Выполнение в полном объеме перечня работ по подготовке источников, тепловых сетей и потребителей к отопительному сезону в значительной степени обеспечит надежное и качественное теплоснабжение потребителей.

С целью определения состояния строительно-изоляционных конструкций, тепловой изоляции и трубопроводов производятся шурфовки, которые в настоящее время являются наиболее достоверным способом оценки состояния элементов подземных прокладок тепловых сетей. Для проведения шурфовок ежегодно составляются планы. Количество проводимых шурфовок устанавливается предприятием тепловых сетей и зависит от протяженности тепловой сети, ее состояния, вида изоляционных конструкций. Результаты шурфовок учитываются при составлении плана ремонтов тепловых сетей.

Тепловые сети, находящиеся в эксплуатации, подвергаются испытаниям на гидравлическую плотность ежегодно после окончания отопительного периода для выявления дефектов, подлежащих устранению при капитальном ремонте и после окончания ремонта перед включением сетей в эксплуатацию.

При испытании на гидравлическую плотность давление в самых высоких точках сети доводится до пробного (1,25 рабочего), но не ниже 1,6 МПа (16 кгс/см2). Температура воды в трубопроводах при испытаниях не превышает 45 °C. Для дистанционного обнаружения мест повреждения трубопроводов тепловых сетей канальной и бесканальной прокладки под слоем грунта на глубине до 3 - 4м в зависимости от типа грунта и вида дефекта используются течеискатели.

В процессе эксплуатации особое внимание уделяется выполнению всех требований нормативных документов, что существенно уменьшает число отказов в период отопительного сезона.

Также выполнение вышеуказанных мероприятий в п.12.2. Схемы теплоснабжения.

Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения

Индикаторы развития систем теплоснабжения сельского поселения в разрезе источников тепловой энергии, теплоснабжающей организации и сельского поселения в целом представлены в таблицах 13.1.

Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия

14.1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

Ценовые (тарифные) последствия для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения не рассчитываются, так как финансирование будет производится из бюджетных средств.

14.2. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

Ценовые (тарифные) последствия для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения не рассчитываются, так как финансирование будет производится из бюджетных средств.

14.3. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно- балансовых моделей

Ценовые (тарифные) последствия для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения не рассчитываются, так как финансирование будет производится из бюджетных средств.

Глава 15. Реестр единых теплоснабжающей организации

15.1. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающей организации, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения

В таблице 15.1.1 представлен реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающей организации, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах сельского поселения.

Таблица 13.1. Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников тепловой энергии в разрезе источников тепловой энергии, ТСО и в целом по сельскому поселению

| Наименование показателя | Единицы измерения | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032-2034 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная, ул. Ленина, 2б | | | | | | | | | | | | |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 2.580 | 2.580 | 2.580 | 2.580 | 2.580 | 2.580 | 2.580 | 2.580 | 2.580 | 2.580 | 2.580 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 6.977 | 6.977 | 6.977 | 6.977 | 6.977 | 6.977 | 6.977 | 6.977 | 6.977 | 6.977 | 6.977 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 1.643 | 1.643 | 1.643 | 1.643 | 1.643 | 1.643 | 1.643 | 1.643 | 1.643 | 1.643 | 1.643 |
| Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 129.93 | 129.93 | 129.93 | 129.93 | 129.93 | 129.93 | 129.93 | 129.93 | 129.93 | 129.93 | 129.93 |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 |
| Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | 2.538 | 2.538 | 2.538 | 2.538 | 2.538 | 2.538 | 2.538 | 2.538 | 2.538 | 2.538 | 2.538 |
| Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Котельная, ул. Лермонтова, 66 | | | | | | | | | | | | |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 0.860 | 0.860 | 0.860 | 0.860 | 0.860 | 0.860 | 0.860 | 0.860 | 0.860 | 0.860 | 0.860 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 0.740 | 0.740 | 0.740 | 0.740 | 0.740 | 0.740 | 0.740 | 0.740 | 0.740 | 0.740 | 0.740 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 13.953 | 13.953 | 13.953 | 13.953 | 13.953 | 13.953 | 13.953 | 13.953 | 13.953 | 13.953 | 13.953 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 1.643 | 1.643 | 1.643 | 1.643 | 1.643 | 1.643 | 1.643 | 1.643 | 1.643 | 1.643 | 1.643 |
| Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 141.13 | 141.13 | 141.13 | 141.13 | 141.13 | 141.13 | 141.13 | 141.13 | 141.13 | 141.13 | 141.13 |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 |
| Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.275 |
| Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| ООО "Коммунальник" | | | | | | | | | | | | |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 3.440 | 3.440 | 3.440 | 3.440 | 3.440 | 3.440 | 3.440 | 3.440 | 3.440 | 3.440 | 3.440 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 3.140 | 3.140 | 3.140 | 3.140 | 3.140 | 3.140 | 3.140 | 3.140 | 3.140 | 3.140 | 3.140 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 8.721 | 8.721 | 8.721 | 8.721 | 8.721 | 8.721 | 8.721 | 8.721 | 8.721 | 8.721 | 8.721 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 3.285 | 3.285 | 3.285 | 3.285 | 3.285 | 3.285 | 3.285 | 3.285 | 3.285 | 3.285 | 3.285 |
| Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 135.53 | 135.53 | 135.53 | 135.53 | 135.53 | 135.53 | 135.53 | 135.53 | 135.53 | 135.53 | 135.53 |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 |
| Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | 2.814 | 2.814 | 2.814 | 2.814 | 2.814 | 2.814 | 2.814 | 2.814 | 2.814 | 2.814 | 2.814 |
| Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Прибельский сельсовет | | | | | | | | | | | | |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 3.440 | 3.440 | 3.440 | 3.440 | 3.440 | 3.440 | 3.440 | 3.440 | 3.440 | 3.440 | 3.440 |
| Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 3.140 | 3.140 | 3.140 | 3.140 | 3.140 | 3.140 | 3.140 | 3.140 | 3.140 | 3.140 | 3.140 |
| Доля резерва тепловой мощности котельной | % | 8.721 | 8.721 | 8.721 | 8.721 | 8.721 | 8.721 | 8.721 | 8.721 | 8.721 | 8.721 | 8.721 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 3.285 | 3.285 | 3.285 | 3.285 | 3.285 | 3.285 | 3.285 | 3.285 | 3.285 | 3.285 | 3.285 |
| Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | кг/Гкал | 135.53 | 135.53 | 135.53 | 135.53 | 135.53 | 135.53 | 135.53 | 135.53 | 135.53 | 135.53 | 135.53 |
| Коэффициент полезного использования теплоты топлива | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Число часов использования установленной тепловой мощности | час/год | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 |
| Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | МВт/тыс. чел | 2.814 | 2.814 | 2.814 | 2.814 | 2.814 | 2.814 | 2.814 | 2.814 | 2.814 | 2.814 | 2.814 |
| Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | 1/год | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Доля котельных оборудованных приборами учета | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

Таблица 15.1.1 Реестр систем теплоснабжения

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Населенный пункт | Наименование теплоснабжающей организации | | Номер технологической зоны |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник тепловой энергии | Тепловые сети |
| Котельная, ул. Ленина, 2б | с. Прибельский | ООО «Коммунальник» | ООО «Коммунальник» | I |
| Котельная, ул. Лермонтова, 66 | с. Прибельский | ООО «Коммунальник» | ООО «Коммунальник» | II |

15.2. Реестр единых теплоснабжающей организации, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации

Реестр единых теплоснабжающей организации, содержащий перечень систем теплоснабжения представлен в таблице 15.2.1.

Таблица 15.2.1. Реестр единых теплоснабжающей организации, содержащий перечень систем теплоснабжения

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Населенный пункт | Наименование теплоснабжающей организации | | Статус ЕТО | Номер технологической зоны |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник тепловой энергии | Тепловые сети |
| Котельная, ул. Ленина, 2б | с. Прибельский | ООО «Коммунальник» | ООО «Коммунальник» | Утверждён | I |
| Котельная, ул. Лермонтова, 66 | с. Прибельский | ООО «Коммунальник» | ООО «Коммунальник» | Утверждён | II |

15.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией

Согласно п. 7 Правил организации теплоснабжения устанавливаются следующие критерии определения ЕТО:

* владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны действия ЕТО;
* размер собственного капитала;
* способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения

5.4. Заявки теплоснабжающей организации, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Заявки не подавались.

15.5. Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Границы зон теплоснабжающей организации ООО «Коммунальник» с утвержденным статусом ЕТО:

I технологическая зона

Зона действия Котельной, ул. Ленина, 2б в с. Прибельский определена ул. Ленина, Калинина, Свердлова, Энергетическая, Пугачева, Шоферская, С. Юлаева.

II технологическая зона

Зона действия Котельной, ул. Лермонтова, 66 в с. Прибельский определена ул. Лермонтова, Победы.

Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения

16.1. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии представлен в таблице 16.1.1.

Таблица 16.1.1. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование проекта | Мощность, Гкал/ч | Год |
| Проект. 1-1.1.1. . Замена котлоагрегатов в технологической зоне №1. Котельная, ул. Ленина, 2б. Аналогичная мощность | 2.58 | 2029 |

16.2. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них представлен в таблице 16.2.1.

Таблица 16.2.1. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

| Наименование проекта | Протяженность, м | Диаметр, мм | Год |
| --- | --- | --- | --- |
| Проект. 1-2.1.1. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от Котельная до ТК | 11 | 250 | 2024 |
| Проект. 1-2.1.2. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от ТК до ТК1 | 137 | 250 | 2024 |
| Проект. 1-2.1.3. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от ТК1 до ТК23 | 79 | 250 | 2024 |
| Проект. 1-2.1.4. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от ТК23 до ул. Ленина, 11 | 66 | 70 | 2024 |
| Проект. 1-2.1.5. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от ТК23 до ТК21 | 91 | 150 | 2024 |
| Проект. 1-2.1.6. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от ТК21 до УТ1 | 142 | 150 | 2024 |
| Проект. 1-2.1.7. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от УТ1 до УТ18 | 14 | 150 | 2024 |
| Проект. 1-2.1.8. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от УТ18 до ул. С. Юлаева, 6 | 24 | 70 | 2024 |
| Проект. 1-2.1.9. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от УТ18 до ул. С. Юлаева, 8 | 24 | 70 | 2024 |
| Проект. 1-2.1.10. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от УТ18 до УТ19 | 31 | 70 | 2024 |
| Проект. 1-2.1.11. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от УТ19 до ул. С. Юлаева, 2 в.1. | 23 | 70 | 2025 |
| Проект. 1-2.1.12. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от УТ19 до ул. С. Юлаева, 2 в.2. | 4 | 70 | 2025 |
| Проект. 1-2.1.13. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от УТ1 до УТ2 | 165 | 150 | 2025 |
| Проект. 1-2.1.14. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от ТК60 до УТ29 | 69 | 70 | 2025 |
| Проект. 1-2.1.15. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от УТ29 до ул. Ленина, 9 | 11 | 50 | 2025 |
| Проект. 1-2.1.16. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от УТ29 до УТ27 | 95 | 70 | 2025 |
| Проект. 1-2.1.17. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от УТ27 до ул. Калинина, 2 | 12 | 70 | 2025 |
| Проект. 1-2.1.18. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от УТ27 до УТ28 | 88 | 70 | 2026 |
| Проект. 1-2.1.19. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от УТ28 до ул. Калинина, 4 | 13 | 70 | 2026 |
| Проект. 1-2.1.20. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от УТ28 до ул. Калинина, 6 | 61 | 70 | 2026 |
| Проект. 1-2.1.21. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от ТК60 до ТК59 | 10 | 100 | 2026 |
| Проект. 1-2.1.22. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от ТК59 до ул. Калинина, 1 | 1 | 70 | 2026 |
| Проект. 1-2.1.23. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от УТ22 до УТ24 | 13 | 50 | 2026 |
| Проект. 1-2.1.24. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от УТ24 до ул. Ленина, 3, в.1. | 2 | 50 | 2026 |
| Проект. 1-2.1.25. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от УТ24 до ул. Ленина, 3, в.2. | 10 | 50 | 2027 |
| Проект. 1-2.1.26. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от УТ22 до УТ23 | 38 | 50 | 2027 |
| Проект. 1-2.1.27. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от УТ23 до ул. Ленина, 3а, в.1. | 4 | 50 | 2027 |
| Проект. 1-2.1.28. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от УТ23 до ул. Ленина, 3а, в.2. | 2 | 50 | 2027 |
| Проект. 1-2.1.29. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от УТ22 до ул. Ленина, 1а | 168 | 70 | 2027 |
| Проект. 1-2.1.30. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от ТК1 до ул. Ленина, 4а | 85 | 50 | 2027 |
| Проект. 1-2.1.31. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от ТК до у.1 | 100 | 150 | 2027 |
| Проект. 1-2.1.32. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от у.1 до у.2 | 30 | 150 | 2027 |
| Проект. 1-2.1.33. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от у.2 до ТК60 | 36 | 100 | 2027 |
| Проект. 1-2.1.34. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от ТК59 до у.3 | 15 | 100 | 2027 |
| Проект. 1-2.1.35. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от у.3 до УТ22 | 70 | 80 | 2027 |
| Проект. 1-2.1.36. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от у.3 до ул. Ленина, 5 | 10 | 50 | 2027 |
| Проект. 1-2.1.37. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от у.3 до ул. Ленина, 7 | 70 | 70 | 2028 |
| Проект. 1-2.1.38. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от у.2 до ул. Ленина, 2д | 40 | 50 | 2028 |
| Проект. 1-2.1.39. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от у.1 до ул. Ленина, 2в | 18 | 50 | 2028 |
| Проект. 1-2.1.40. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от УТ18 до ул. Юлаева, 12 | 7 | 70 | 2028 |
| Проект. 1-2.1.41. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от УТ18 до ул. Юлаева, 12 | 5 | 70 | 2028 |
| Проект. 1-2.1.42. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от УТ3 до ул. Пугачева, 1 | 19 | 70 | 2028 |
| Проект. 1-2.1.43. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от УТ2 до УТ13 | 131 | 100 | 2028 |
| Проект. 1-2.1.44. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от УТ2 до УТ19 | 100 | 150 | 2028 |
| Проект. 1-2.1.45. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от УТ4 до УТ4\* | 18 | 80 | 2028 |
| Проект. 1-2.1.46. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от УТ4 до УТ5 | 203 | 150 | 2032 |
| Проект. 1-2.1.47. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от УТ5 до УТ6 | 123 | 100 | 2032 |
| Проект. 1-2.1.48. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от УТ6 до ул. Ленина, 16 | 63 | 50 | 2032 |
| Проект. 1-2.1.49. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от УТ6 до ул. Ленина, 14 | 47 | 50 | 2032 |
| Проект. 1-2.1.50. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от УТ6 до УТ7 | 55 | 100 | 2032 |
| Проект. 1-2.1.51. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от УТ7 до ул. Ленина, 20 | 20 | 50 | 2032 |
| Проект. 1-2.1.52. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от УТ7 до УТ8 | 47 | 100 | 2033 |
| Проект. 1-2.1.53. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от УТ9 до ул. Шоферская, 1 | 9 | 50 | 2034 |
| Проект. 1-2.1.54. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от УТ9 до ул. Шоферская, 1 | 26 | 50 | 2035 |
| Проект. 1-2.1.55. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от УТ10 до ул. Ленина, 18 | 1 | 50 | 2036 |
| Проект. 1-2.1.56. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от УТ12 до ул. Шоферская, 13 | 19 | 70 | 2037 |
| Проект. 1-2.1.57. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от УТ12 до ул. Шоферская, 11 | 125 | 70 | 2039 |
| Проект. 1-2.1.58. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от УТ5 до ул. Ленина, 24 | 153 | 70 | 2040 |
| Проект. 1-2.1.59. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от УТ13 до УТ14 | 18 | 80 | 2039 |
| Проект. 1-2.1.60. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от УТ14 до ул. Ленина, 25 | 16 | 70 | 2040 |
| Проект. 1-2.1.61. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от УТ14 до УТ15 | 46 | 70 | 2040 |
| Проект. 1-2.1.62. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от УТ15 до ул. Ленина, 25 | 11 | 70 | 2040 |
| Проект. 1-2.1.63. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от УТ15 до УТ16 | 46 | 70 | 2040 |
| Проект. 1-2.1.64. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от УТ16 до ул. Ленина, 27 | 16 | 70 | 2040 |
| Проект. 1-2.1.65. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от УТ16 до ул. Ленина, 27 | 16 | 70 | 2040 |
| Проект. 1-2.1.66. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от УТ17 до ул. Ленина, 23 | 21 | 70 | 2040 |
| Проект. 1-2.1.67. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от УТ17 до ул. Ленина, 23 | 10 | 70 | 2040 |
| Проект. 1-2.1.68. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от УТ17 до ул. Ленина, 6 | 138 | 70 | 2040 |
| Проект. 1-2.1.69. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от УТ2 до УТ3 | 196 | 70 | 2040 |
| Проект. 1-2.1.70. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от УТ19 до УТ4 | 165 | 150 | 2040 |
| Проект. 1-2.1.71. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от УТ19 до ул. Юлаева, 14 | 17 | 70 | 2040 |
| Проект. 1-2.1.72. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от УТ19 до УТ18 | 20 | 70 | 2040 |

16.3. Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения

Мероприятия, обеспечивающие переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения, не предусматриваются.

17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения

17.1. Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и разработки схемы теплоснабжения

Замечания и предложения не поступали.

17.2. Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения

Замечания и предложения не поступали.

17.3. Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения

Замечания и предложения не поступали.

18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

Ранее утвержденная схема скорректирована в соответствии с Требованиями к разработке схемам теплоснабжения.

Приложение 2 Параметры тепловых сетей

Таблица П.2.1. Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам

| Наименование источника тепловой энергии | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина в двухтрубном исчислении, м | Условный диаметp тpубопpовода, мм | Тип прокладки | Материальная характеристика, кв.м. | Суммарная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Период работы тр-да |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная, ул. Ленина, 2б | Котельная | ТК | 11.00 | 250 | Бесканальная | 5.50 |  | Сезонный |
| Котельная, ул. Ленина, 2б | ТК | ТК1 | 137.00 | 250 | Бесканальная | 68.50 |  | Сезонный |
| Котельная, ул. Ленина, 2б | ТК1 | ТК23 | 79.00 | 250 | Бесканальная | 39.50 |  | Сезонный |
| Котельная, ул. Ленина, 2б | ТК23 | ул. Ленина, 11 | 66.00 | 70 | Бесканальная | 9.24 | 0.068 | Сезонный |
| Котельная, ул. Ленина, 2б | ТК23 | ТК21 | 91.00 | 150 | Бесканальная | 27.30 |  | Сезонный |
| Котельная, ул. Ленина, 2б | ТК21 | УТ1 | 142.00 | 150 | Бесканальная | 42.60 |  | Сезонный |
| Котельная, ул. Ленина, 2б | УТ1 | УТ18 | 14.00 | 150 | Бесканальная | 4.20 |  | Сезонный |
| Котельная, ул. Ленина, 2б | УТ18 | ул. С. Юлаева, 6 | 24.00 | 70 | Бесканальная | 3.36 | 0.077 | Сезонный |
| Котельная, ул. Ленина, 2б | УТ18 | ул. С. Юлаева, 8 | 24.00 | 70 | Бесканальная | 3.36 | 0.018 | Сезонный |
| Котельная, ул. Ленина, 2б | УТ18 | УТ19 | 31.00 | 70 | Бесканальная | 4.34 |  | Сезонный |
| Котельная, ул. Ленина, 2б | УТ19 | ул. С. Юлаева, 2 в.1. | 23.00 | 70 | Бесканальная | 3.22 | 0.025 | Сезонный |
| Котельная, ул. Ленина, 2б | УТ19 | ул. С. Юлаева, 2 в.2. | 4.00 | 70 | Бесканальная | 0.56 | 0.025 | Сезонный |
| Котельная, ул. Ленина, 2б | УТ1 | УТ2 | 165.00 | 150 | Бесканальная | 49.50 |  | Сезонный |
| Котельная, ул. Ленина, 2б | ТК60 | УТ29 | 69.00 | 70 | Бесканальная | 9.66 |  | Сезонный |
| Котельная, ул. Ленина, 2б | УТ29 | ул. Ленина, 9 | 11.00 | 50 | Бесканальная | 1.10 | 0.078 | Сезонный |
| Котельная, ул. Ленина, 2б | УТ29 | УТ27 | 95.00 | 70 | Бесканальная | 13.30 | 0.072 | Сезонный |
| Котельная, ул. Ленина, 2б | УТ27 | ул. Калинина, 2 | 12.00 | 70 | Бесканальная | 1.68 |  | Сезонный |
| Котельная, ул. Ленина, 2б | УТ27 | УТ28 | 88.00 | 70 | Бесканальная | 12.32 | 0.070 | Сезонный |
| Котельная, ул. Ленина, 2б | УТ28 | ул. Калинина, 4 | 13.00 | 70 | Бесканальная | 1.82 |  | Сезонный |
| Котельная, ул. Ленина, 2б | УТ28 | ул. Калинина, 6 | 61.00 | 70 | Бесканальная | 8.54 |  | Сезонный |
| Котельная, ул. Ленина, 2б | ТК60 | ТК59 | 10.00 | 100 | Бесканальная | 2.00 | 0.073 | Сезонный |
| Котельная, ул. Ленина, 2б | ТК59 | ул. Калинина, 1 | 1.00 | 70 | Бесканальная | 0.14 |  | Сезонный |
| Котельная, ул. Ленина, 2б | УТ22 | УТ24 | 13.00 | 50 | Бесканальная | 1.30 | 0.035 | Сезонный |
| Котельная, ул. Ленина, 2б | УТ24 | ул. Ленина, 3, в.1. | 2.00 | 50 | Бесканальная | 0.20 |  | Сезонный |
| Котельная, ул. Ленина, 2б | УТ24 | ул. Ленина, 3, в.2. | 10.00 | 50 | Бесканальная | 1.00 | 0.035 | Сезонный |
| Котельная, ул. Ленина, 2б | УТ22 | УТ23 | 38.00 | 50 | Бесканальная | 3.80 |  | Сезонный |
| Котельная, ул. Ленина, 2б | УТ23 | ул. Ленина, 3а, в.1. | 4.00 | 50 | Бесканальная | 0.40 | 0.036 | Сезонный |
| Котельная, ул. Ленина, 2б | УТ23 | ул. Ленина, 3а, в.2. | 2.00 | 50 | Бесканальная | 0.20 |  | Сезонный |
| Котельная, ул. Ленина, 2б | УТ22 | ул. Ленина, 1а | 168.00 | 70 | Бесканальная | 23.52 | 0.036 | Сезонный |
| Котельная, ул. Ленина, 2б | ТК1 | ул. Ленина, 4а | 85.00 | 50 | Бесканальная | 8.50 | 0.150 | Сезонный |
| Котельная, ул. Ленина, 2б | ТК | у.1 | 100.00 | 150 | Бесканальная | 30.00 |  | Сезонный |
| Котельная, ул. Ленина, 2б | у.1 | у.2 | 30.00 | 150 | Бесканальная | 9.00 |  | Сезонный |
| Котельная, ул. Ленина, 2б | у.2 | ТК60 | 36.00 | 100 | Бесканальная | 7.20 |  | Сезонный |
| Котельная, ул. Ленина, 2б | ТК59 | у.3 | 15.00 | 100 | Бесканальная | 3.00 | 0.052 | Сезонный |
| Котельная, ул. Ленина, 2б | у.3 | УТ22 | 70.00 | 80 | Бесканальная | 11.20 | 0.053 | Сезонный |
| Котельная, ул. Ленина, 2б | у.3 | ул. Ленина, 5 | 10.00 | 50 | Бесканальная | 1.00 |  | Сезонный |
| Котельная, ул. Ленина, 2б | у.3 | ул. Ленина, 7 | 70.00 | 70 | Бесканальная | 9.80 | 0.036 | Сезонный |
| Котельная, ул. Ленина, 2б | у.2 | ул. Ленина, 2д | 40.00 | 50 | Бесканальная | 4.00 | 0.045 | Сезонный |
| Котельная, ул. Ленина, 2б | у.1 | ул. Ленина, 2в | 18.00 | 50 | Бесканальная | 1.80 |  | Сезонный |
| Котельная, ул. Ленина, 2б | УТ18 | ул. Юлаева, 12 | 7.00 | 70 | Бесканальная | 0.98 |  | Сезонный |
| Котельная, ул. Ленина, 2б | УТ18 | ул. Юлаева, 12 | 5.00 | 70 | Бесканальная | 0.70 | 0.025 | Сезонный |
| Котельная, ул. Ленина, 2б | УТ3 | ул. Пугачева, 1 | 19.00 | 70 | Бесканальная | 2.66 | 0.025 | Сезонный |
| Котельная, ул. Ленина, 2б | УТ2 | УТ13 | 131.00 | 100 | Бесканальная | 26.20 |  | Сезонный |
| Котельная, ул. Ленина, 2б | УТ2 | УТ19 | 100.00 | 150 | Бесканальная | 30.00 | 0.050 | Сезонный |
| Котельная, ул. Ленина, 2б | УТ4 | УТ4\* | 18.00 | 80 | Бесканальная | 2.88 |  | Сезонный |
| Котельная, ул. Ленина, 2б | УТ4 | УТ5 | 203.00 | 150 | Бесканальная | 60.90 | 0.0575 | Сезонный |
| Котельная, ул. Ленина, 2б | УТ5 | УТ6 | 123.00 | 100 | Бесканальная | 24.60 | 0.071 | Сезонный |
| Котельная, ул. Ленина, 2б | УТ6 | ул. Ленина, 16 | 63.00 | 50 | Бесканальная | 6.30 |  | Сезонный |
| Котельная, ул. Ленина, 2б | УТ6 | ул. Ленина, 14 | 47.00 | 50 | Бесканальная | 4.70 |  | Сезонный |
| Котельная, ул. Ленина, 2б | УТ6 | УТ7 | 55.00 | 100 | Бесканальная | 11.00 |  | Сезонный |
| Котельная, ул. Ленина, 2б | УТ7 | ул. Ленина, 20 | 20.00 | 50 | Бесканальная | 2.00 |  | Сезонный |
| Котельная, ул. Ленина, 2б | УТ7 | УТ8 | 47.00 | 100 | Бесканальная | 9.40 |  | Сезонный |
| Котельная, ул. Ленина, 2б | УТ9 | ул. Шоферская, 1 | 9.00 | 50 | Бесканальная | 0.90 |  | Сезонный |
| Котельная, ул. Ленина, 2б | УТ9 | ул. Шоферская, 1 | 26.00 | 50 | Бесканальная | 2.60 | 0.079 | Сезонный |
| Котельная, ул. Ленина, 2б | УТ10 | ул. Ленина, 18 | 1.00 | 50 | Бесканальная | 0.10 |  | Сезонный |
| Котельная, ул. Ленина, 2б | УТ12 | ул. Шоферская, 13 | 19.00 | 70 | Бесканальная | 2.66 | 0.076 | Сезонный |
| Котельная, ул. Ленина, 2б | УТ12 | ул. Шоферская, 11 | 125.00 | 70 | Бесканальная | 17.50 | 0.0307 | Сезонный |
| Котельная, ул. Ленина, 2б | УТ5 | ул. Ленина, 24 | 153.00 | 70 | Бесканальная | 21.42 |  | Сезонный |
| Котельная, ул. Ленина, 2б | УТ13 | УТ14 | 18.00 | 80 | Бесканальная | 2.88 | 0.037 | Сезонный |
| Котельная, ул. Ленина, 2б | УТ14 | ул. Ленина, 25 | 16.00 | 70 | Бесканальная | 2.24 |  | Сезонный |
| Котельная, ул. Ленина, 2б | УТ14 | УТ15 | 46.00 | 70 | Бесканальная | 6.44 | 0.052 | Сезонный |
| Котельная, ул. Ленина, 2б | УТ15 | ул. Ленина, 25 | 11.00 | 70 | Бесканальная | 1.54 |  | Сезонный |
| Котельная, ул. Ленина, 2б | УТ15 | УТ16 | 46.00 | 70 | Бесканальная | 6.44 | 0.0415 | Сезонный |
| Котельная, ул. Ленина, 2б | УТ16 | ул. Ленина, 27 | 16.00 | 70 | Бесканальная | 2.24 | 0.0415 | Сезонный |
| Котельная, ул. Ленина, 2б | УТ16 | ул. Ленина, 27 | 16.00 | 70 | Бесканальная | 2.24 |  | Сезонный |
| Котельная, ул. Ленина, 2б | УТ13 | УТ17 | 0.00 | 100 | Бесканальная | 0.00 | 0.03515 | Сезонный |
| Котельная, ул. Ленина, 2б | УТ17 | ул. Ленина, 23 | 21.00 | 70 | Бесканальная | 2.94 | 0.03515 | Сезонный |
| Котельная, ул. Ленина, 2б | УТ17 | ул. Ленина, 23 | 10.00 | 70 | Бесканальная | 1.40 |  | Сезонный |
| Котельная, ул. Ленина, 2б | УТ17 | ул. Ленина, 6 | 138.00 | 70 | Бесканальная | 19.32 | 0.05198 | Сезонный |
| Котельная, ул. Ленина, 2б | УТ2 | УТ3 | 196.00 | 70 | Бесканальная | 27.44 | 0.079 | Сезонный |
| Котельная, ул. Ленина, 2б | УТ19 | УТ4 | 165.00 | 150 | Бесканальная | 49.50 |  | Сезонный |
| Котельная, ул. Ленина, 2б | УТ19 | ул. Юлаева, 14 | 80.00 | 150 | Бесканальная | 2.38 |  | Сезонный |
| Котельная, ул. Ленина, 2б | УТ19 | УТ18 | 36.00 | 70 | Бесканальная | 2.80 | 0.0792 | Сезонный |
| Котельная, ул. Ленина, 2б | ул. Пугачева, 1 | Гараж | 20.00 | 150 | Бесканальная | 2.80 |  | Сезонный |
| Котельная, ул. Ленина, 2б | УТ8 | ул. Шоферская, 7 | 31.30 | 70 | Бесканальная | 2.00 | 0.0835 | Сезонный |
| Котельная, ул. Ленина, 2б | УТ8 | УТ9 | 38.00 | 150 | Бесканальная | 28.80 |  | Сезонный |
| Котельная, ул. Ленина, 2б | УТ9 | УТ10 | 29.40 | 70 | Бесканальная | 4.00 | 0.079 | Сезонный |
| Котельная, ул. Ленина, 2б | УТ4\* | УТ12 | 8.00 | 150 | Бесканальная | 22.96 |  | Сезонный |
| Котельная, ул. Лермонтова, 66 | Котельная, с.Прибельский, ул. Лермонтова, 66 | ТК1 | 87.00 | 150 | Воздушная – 53м | 26.10 |  | Сезонный |
| Котельная, ул. Лермонтова, 66 | ТК1 | ул. Лермонтова, 64 | 41.00 | 70 | Бесканальная | 5.74 | 0.0792 | Сезонный |
| Котельная, ул. Лермонтова, 66 | ТК1 | ТК2 | 34.00 | 150 | Бесканальная | 10.20 |  | Сезонный |
| Котельная, ул. Лермонтова, 66 | ТК2 | ул. Лермонтова, 62 | 37.00 | 70 | Бесканальная | 5.18 | 0.0835 | Сезонный |
| Котельная, ул. Лермонтова, 66 | ТК2 | ТК3 | 43.00 | 150 | Бесканальная | 12.90 |  | Сезонный |
| Котельная, ул. Лермонтова, 66 | ТК3 | ул. Лермонтова, 60 | 35.00 | 70 | Бесканальная | 4.90 | 0.079 | Сезонный |
| Котельная, ул. Лермонтова, 66 | ТК3 | ТК4 | 19.00 | 150 | Бесканальная | 5.70 |  | Сезонный |
| Котельная, ул. Лермонтова, 66 | ТК4 | ул. Лермонтова, 58 | 34.00 | 70 | Бесканальная | 4.76 | 0.0788 | Сезонный |
| Котельная, ул. Лермонтова, 66 | ТК4 | ТК5 | 37.00 | 150 | Бесканальная | 11.10 |  | Сезонный |
| Котельная, ул. Лермонтова, 66 | ТК5 | ТК6 | 89.70 | 80 | Бесканальная | 14.35 |  | Сезонный |
| Котельная, ул. Лермонтова, 66 | ТК6 | ул. Лермонтова, 64а | 21.00 | 70 | Бесканальная | 2.94 | 0.0208 | Сезонный |
| Котельная, ул. Лермонтова, 66 | ТК6 | ул. Лермонтова, 64 | 10.00 | 70 | Бесканальная | 1.40 | 0.0987 | Сезонный |
| Котельная, ул. Лермонтова, 66 | ТК5 | ТК7 | 25.00 | 70 | Бесканальная | 3.50 |  | Сезонный |
| Котельная, ул. Лермонтова, 66 | ТК7 | ул. Лермонтова, 56 | 15.00 | 70 | Бесканальная | 2.10 | 0.1102 | Сезонный |
| Котельная, ул. Лермонтова, 66 | ТК7 | ул. Лермонтова, 54 | 71.50 | 70 | Бесканальная | 10.01 | 0.1076 | Сезонный |

Приложение 3. Климатические данные

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Месяц | Число часов работы | | Температура, 0С | | | | |
| Грунта | Наружного воздуха | Подающего трубопровода | Обратного трубопровода | Холодной воды |
|  | Отопительный период | Летний период |  |  |  |  |  |
| Январь | 744 |  | 5.70 | -14.90 | 71.03 | 54.98 | 5.00 |
| Февраль | 672 |  | 4.40 | -13.70 | 69.52 | 54.03 | 5.00 |
| Март | 744 |  | 3.70 | -6.70 | 60.70 | 48.47 | 5.00 |
| Апрель | 720 |  | 3.40 | 4.40 | 46.71 | 39.64 | 5.00 |
| Май |  |  | 4.30 | 7.10 | 41.20 | 0.00 |  |
| Июнь |  |  |  |  |  |  |  |
| Июль |  |  |  |  |  |  |  |
| Август |  |  |  |  |  |  |  |
| Сентябрь |  |  | 11.80 | 5.80 |  |  |  |
| Октябрь | 700 |  | 11.00 | 2.80 | 48.73 | 40.92 | 5.00 |
| Ноябрь | 720 |  | 9.30 | -5.10 | 58.68 | 47.19 | 5.00 |
| Декабрь | 744 |  | 7.40 | -11.20 | 66.37 | 52.04 | 5.00 |
| Среднегодовые значения | 5044 | 0 | 6.40 | -6.37 | 60.29 | 48.21 | 5.00 |
| Среднесезонные значения | Отопительный период | | 6.40 | -6.37 | 60.29 | 48.21 | 5.00 |

Приложение 4. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Таблица П4.1. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стоимость проектов | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033-2034 годы |
| Проекты | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проектов | 0.00 | 22643.85 | 7965.80 | 3004.06 | 10630.55 | 8019.11 | 5400.00 | 0.00 | 0.00 | 10875.51 | 11562.43 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 0.00 | 22643.85 | 30609.64 | 33613.70 | 44244.25 | 52263.36 | 57663.36 | 57663.36 | 57663.36 | 68538.86 | 74701.29 |
| Группа проектов 001.01.00.000 "Источники теплоснабжения" | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5400.00 | 5400.00 | 5400.00 | 5400.00 | 5400.00 |
| Подгруппа проектов 001.02.00.000 "Тепловые сети и сооружения на них " | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0.00 | 22643.85 | 7965.80 | 3004.06 | 10630.55 | 8019.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10875.51 | 11562.43 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0.00 | 22643.85 | 30609.64 | 33613.70 | 44244.25 | 52263.36 | 52263.36 | 52263.36 | 52263.36 | 63138.86 | 74701.29 |

Таблица П4.2. Капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии, тыс. руб.

| Наименование показателя | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033-2034 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа проектов 1-1. "Источники тепловой энергии | | | | | | | | | | | |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость группы проектов | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5400.00 | 5400.00 | 5400.00 | 5400.00 | 5400.00 |
| Подгруппа проектов 1-1.1 "Реконструкция источников тепловой энергии для обеспечения перспективной нагрузки" | | | | | | | | | | | |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5400.00 | 5400.00 | 5400.00 | 5400.00 | 5400.00 |
| Проект. 1-1.1.1. . Замена котлоагрегатов в технологической зоне №1. Котельная, ул. Ленина, 2б. Аналогичная мощность | | | | | | | | | | | |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5400.00 | 5400.00 | 5400.00 | 5400.00 | 5400.00 |

Таблица П4.3. Капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | 2032 год | 2033-2040 годы |
| Группа проектов 1-2. "Тепловые сети и сооружения на них" | | | | | | | | | |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 18869.87 | 6638.16 | 2503.38 | 8858.79 | 6682.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9062.92 | 3352.78 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 3773.97 | 1327.63 | 500.68 | 1771.76 | 1336.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1812.58 | 670.56 |
| Всего стоимость группы проектов | 0.00 | 22643.85 | 7965.80 | 3004.06 | 10630.55 | 8019.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10875.51 | 4023.34 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0.00 | 22643.85 | 30609.64 | 33613.70 | 44244.25 | 52263.36 | 52263.36 | 52263.36 | 52263.36 | 63138.86 | 67162.20 |
| Подгруппа проектов 1-2.1 "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса. Строительство тепловых сетей для подключения перспективных нагрузок" | | | | | | | | | | | 0.00 |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 18869.87 | 6638.16 | 2503.38 | 8858.79 | 6682.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9062.92 | 3352.78 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 3773.97 | 1327.63 | 500.68 | 1771.76 | 1336.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1812.58 | 670.56 |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0.00 | 22643.85 | 7965.80 | 3004.06 | 10630.55 | 8019.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10875.51 | 4023.34 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0.00 | 22643.85 | 30609.64 | 33613.70 | 44244.25 | 52263.36 | 52263.36 | 52263.36 | 52263.36 | 63138.86 | 67162.20 |
| Проект. 1-2.1.1. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от Котельная до ТК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 544.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 108.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 653.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 653.66 | 653.66 | 653.66 | 653.66 | 653.66 | 653.66 | 653.66 | 653.66 | 653.66 | 653.66 |
| Проект. 1-2.1.2. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от ТК до ТК1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 6784.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 1356.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 8141.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 8141.09 | 8141.09 | 8141.09 | 8141.09 | 8141.09 | 8141.09 | 8141.09 | 8141.09 | 8141.09 | 8141.09 |
| Проект. 1-2.1.3. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от ТК1 до ТК23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 3912.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 782.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 4694.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 4694.50 | 4694.50 | 4694.50 | 4694.50 | 4694.50 | 4694.50 | 4694.50 | 4694.50 | 4694.50 | 4694.50 |
| Проект. 1-2.1.4. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от ТК23 до ул. Ленина, 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 876.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 175.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 1051.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 1051.97 | 1051.97 | 1051.97 | 1051.97 | 1051.97 | 1051.97 | 1051.97 | 1051.97 | 1051.97 | 1051.97 |
| Проект. 1-2.1.5. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от ТК23 до ТК21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 2101.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 420.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 2521.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 2521.28 | 2521.28 | 2521.28 | 2521.28 | 2521.28 | 2521.28 | 2521.28 | 2521.28 | 2521.28 | 2521.28 |
| Проект. 1-2.1.6. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от ТК21 до УТ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 3278.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 655.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 3934.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 3934.30 | 3934.30 | 3934.30 | 3934.30 | 3934.30 | 3934.30 | 3934.30 | 3934.30 | 3934.30 | 3934.30 |
| Проект. 1-2.1.7. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от УТ1 до УТ18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 323.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 64.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 387.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 387.89 | 387.89 | 387.89 | 387.89 | 387.89 | 387.89 | 387.89 | 387.89 | 387.89 | 387.89 |
| Проект. 1-2.1.8. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от УТ18 до ул. С. Юлаева, 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 318.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 63.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 382.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 382.53 | 382.53 | 382.53 | 382.53 | 382.53 | 382.53 | 382.53 | 382.53 | 382.53 | 382.53 |
| Проект. 1-2.1.9. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от УТ18 до ул. С. Юлаева, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 318.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 63.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 382.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 382.53 | 382.53 | 382.53 | 382.53 | 382.53 | 382.53 | 382.53 | 382.53 | 382.53 | 382.53 |
| Проект. 1-2.1.10. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от УТ18 до УТ19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 411.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 82.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 494.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 494.11 | 494.11 | 494.11 | 494.11 | 494.11 | 494.11 | 494.11 | 494.11 | 494.11 | 494.11 |
| Проект. 1-2.1.11. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от УТ19 до ул. С. Юлаева, 2 в.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 305.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 61.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 366.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 366.59 | 366.59 | 366.59 | 366.59 | 366.59 | 366.59 | 366.59 | 366.59 | 366.59 |
| Проект. 1-2.1.12. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от УТ19 до ул. С. Юлаева, 2 в.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 53.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 10.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 63.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 63.76 | 63.76 | 63.76 | 63.76 | 63.76 | 63.76 | 63.76 | 63.76 | 63.76 |
| Проект. 1-2.1.13. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от УТ1 до УТ2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 3809.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 761.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 4571.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 4571.54 | 4571.54 | 4571.54 | 4571.54 | 4571.54 | 4571.54 | 4571.54 | 4571.54 | 4571.54 |
| Проект. 1-2.1.14. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от ТК60 до УТ29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 916.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 183.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 1099.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 1099.78 | 1099.78 | 1099.78 | 1099.78 | 1099.78 | 1099.78 | 1099.78 | 1099.78 | 1099.78 |
| Проект. 1-2.1.15. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от УТ29 до ул. Ленина, 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 132.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 26.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 158.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 158.66 | 158.66 | 158.66 | 158.66 | 158.66 | 158.66 | 158.66 | 158.66 | 158.66 |
| Проект. 1-2.1.16. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от УТ29 до УТ27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 1261.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 252.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 1514.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 1514.19 | 1514.19 | 1514.19 | 1514.19 | 1514.19 | 1514.19 | 1514.19 | 1514.19 | 1514.19 |
| Проект. 1-2.1.17. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от УТ27 до ул. Калинина, 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 159.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 31.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 191.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 191.27 | 191.27 | 191.27 | 191.27 | 191.27 | 191.27 | 191.27 | 191.27 | 191.27 |
| Проект. 1-2.1.18. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от УТ27 до УТ28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1168.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 233.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1402.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1402.62 | 1402.62 | 1402.62 | 1402.62 | 1402.62 | 1402.62 | 1402.62 | 1402.62 |
| Проект. 1-2.1.19. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от УТ28 до ул. Калинина, 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207.21 | 207.21 | 207.21 | 207.21 | 207.21 | 207.21 | 207.21 | 207.21 |
| Проект. 1-2.1.20. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от УТ28 до ул. Калинина, 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 810.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 972.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 972.27 | 972.27 | 972.27 | 972.27 | 972.27 | 972.27 | 972.27 | 972.27 |
| Проект. 1-2.1.21. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от ТК60 до ТК59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 189.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 189.66 | 189.66 | 189.66 | 189.66 | 189.66 | 189.66 | 189.66 | 189.66 |
| Проект. 1-2.1.22. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от ТК59 до ул. Калинина, 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.94 | 15.94 | 15.94 | 15.94 | 15.94 | 15.94 | 15.94 | 15.94 |
| Проект. 1-2.1.23. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от УТ22 до УТ24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 187.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 187.51 | 187.51 | 187.51 | 187.51 | 187.51 | 187.51 | 187.51 | 187.51 |
| Проект. 1-2.1.24. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от УТ24 до ул. Ленина, 3, в.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.85 | 28.85 | 28.85 | 28.85 | 28.85 | 28.85 | 28.85 | 28.85 |
| Проект. 1-2.1.25. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от УТ24 до ул. Ленина, 3, в.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144.24 | 144.24 | 144.24 | 144.24 | 144.24 | 144.24 | 144.24 |
| Проект. 1-2.1.26. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от УТ22 до УТ23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 456.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 548.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 548.10 | 548.10 | 548.10 | 548.10 | 548.10 | 548.10 | 548.10 |
| Проект. 1-2.1.27. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от УТ23 до ул. Ленина, 3а, в.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.70 | 57.70 | 57.70 | 57.70 | 57.70 | 57.70 | 57.70 |
| Проект. 1-2.1.28. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от УТ23 до ул. Ленина, 3а, в.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.85 | 28.85 | 28.85 | 28.85 | 28.85 | 28.85 | 28.85 |
| Проект. 1-2.1.29. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от УТ22 до ул. Ленина, 1а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2231.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 446.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2677.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2677.73 | 2677.73 | 2677.73 | 2677.73 | 2677.73 | 2677.73 | 2677.73 |
| Проект. 1-2.1.30. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от ТК1 до ул. Ленина, 4а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1021.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 204.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1226.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1226.02 | 1226.02 | 1226.02 | 1226.02 | 1226.02 | 1226.02 | 1226.02 |
| Проект. 1-2.1.31. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от ТК до у.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2308.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 461.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2770.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2770.63 | 2770.63 | 2770.63 | 2770.63 | 2770.63 | 2770.63 | 2770.63 |
| Проект. 1-2.1.32. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от у.1 до у.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 692.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 831.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 831.19 | 831.19 | 831.19 | 831.19 | 831.19 | 831.19 | 831.19 |
| Проект. 1-2.1.33. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от у.2 до ТК60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 568.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 682.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 682.79 | 682.79 | 682.79 | 682.79 | 682.79 | 682.79 | 682.79 |
| Проект. 1-2.1.34. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от ТК59 до у.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 237.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 284.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 284.50 | 284.50 | 284.50 | 284.50 | 284.50 | 284.50 | 284.50 |
| Проект. 1-2.1.35. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от у.3 до УТ22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1028.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 205.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1234.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1234.56 | 1234.56 | 1234.56 | 1234.56 | 1234.56 | 1234.56 | 1234.56 |
| Проект. 1-2.1.36. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от у.3 до ул. Ленина, 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144.24 | 144.24 | 144.24 | 144.24 | 144.24 | 144.24 | 144.24 |
| Проект. 1-2.1.37. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от у.3 до ул. Ленина, 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 929.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1115.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1115.72 | 1115.72 | 1115.72 | 1115.72 | 1115.72 | 1115.72 |
| Проект. 1-2.1.38. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от у.2 до ул. Ленина, 2д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 480.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 576.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 576.95 | 576.95 | 576.95 | 576.95 | 576.95 | 576.95 |
| Проект. 1-2.1.39. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от у.1 до ул. Ленина, 2в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 216.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 259.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 259.63 | 259.63 | 259.63 | 259.63 | 259.63 | 259.63 |
| Проект. 1-2.1.40. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от УТ18 до ул. Юлаева, 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.57 | 111.57 | 111.57 | 111.57 | 111.57 | 111.57 |
| Проект. 1-2.1.41. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от УТ18 до ул. Юлаева, 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.69 | 79.69 | 79.69 | 79.69 | 79.69 | 79.69 |
| Проект. 1-2.1.42. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от УТ3 до ул. Пугачева, 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 252.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 302.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 302.84 | 302.84 | 302.84 | 302.84 | 302.84 | 302.84 |
| Проект. 1-2.1.43. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от УТ2 до УТ13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2070.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 414.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2484.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2484.61 | 2484.61 | 2484.61 | 2484.61 | 2484.61 | 2484.61 |
| Проект. 1-2.1.44. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от УТ2 до УТ19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2308.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 461.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2770.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2770.63 | 2770.63 | 2770.63 | 2770.63 | 2770.63 | 2770.63 |
| Проект. 1-2.1.45. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от УТ4 до УТ4\* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 264.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 317.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 317.46 | 317.46 | 317.46 | 317.46 | 317.46 | 317.46 |
| Проект. 1-2.1.46. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от УТ4 до УТ5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4686.99 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 937.40 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5624.38 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5624.38 | 5624.38 |
| Проект. 1-2.1.47. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от УТ5 до УТ6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1944.06 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 388.81 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2332.88 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2332.88 | 2332.88 |
| Проект. 1-2.1.48. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от УТ6 до ул. Ленина, 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 757.25 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151.45 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 908.70 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 908.70 | 908.70 |
| Проект. 1-2.1.49. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от УТ6 до ул. Ленина, 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 564.93 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.99 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 677.92 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 677.92 | 677.92 |
| Проект. 1-2.1.50. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от УТ6 до УТ7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 869.30 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 173.86 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1043.16 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1043.16 | 1043.16 |
| Проект. 1-2.1.51. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от УТ7 до ул. Ленина, 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.40 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.08 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 288.48 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 288.48 | 288.48 |
| Проект. 1-2.1.52. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от УТ7 до УТ8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 742.85 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148.57 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 891.42 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 891.42 |
| Проект. 1-2.1.53. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от УТ9 до ул. Шоферская, 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.18 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.64 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.81 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.81 |
| Проект. 1-2.1.54. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от УТ9 до ул. Шоферская, 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 312.51 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.50 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 375.02 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 375.02 |
| Проект. 1-2.1.55. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от УТ10 до ул. Ленина, 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.02 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.40 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.42 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.42 |
| Проект. 1-2.1.56. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от УТ12 до ул. Шоферская, 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 252.37 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.47 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 302.84 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 302.84 |
| Проект. 1-2.1.57. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от УТ12 до ул. Шоферская, 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1660.30 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 332.06 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1992.36 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1992.36 |
| Проект. 1-2.1.58. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от УТ5 до ул. Ленина, 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2032.21 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 406.44 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2438.65 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2438.65 |
| Проект. 1-2.1.59. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от УТ13 до УТ14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 264.55 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.91 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 317.46 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 317.46 |
| Проект. 1-2.1.60. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от УТ14 до ул. Ленина, 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212.52 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.50 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 255.02 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 255.02 |
| Проект. 1-2.1.61. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от УТ14 до УТ15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 610.99 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122.20 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 733.19 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 733.19 |
| Проект. 1-2.1.62. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от УТ15 до ул. Ленина, 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.11 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.22 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175.33 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175.33 |
| Проект. 1-2.1.63. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от УТ15 до УТ16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 610.99 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122.20 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 733.19 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 733.19 |
| Проект. 1-2.1.64. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от УТ16 до ул. Ленина, 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212.52 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.50 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 255.02 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 255.02 |
| Проект. 1-2.1.65. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от УТ16 до ул. Ленина, 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212.52 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.50 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 255.02 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 255.02 |
| Проект. 1-2.1.66. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от УТ17 до ул. Ленина, 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 278.93 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.79 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 334.72 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 334.72 |
| Проект. 1-2.1.67. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от УТ17 до ул. Ленина, 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132.82 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.56 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159.39 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159.39 |
| Проект. 1-2.1.68. Технологическая зона №1. Капитальный тепловой сети от УТ17 до ул. Ленина, 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1832.97 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 366.59 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2199.57 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2199.57 |

Приложение 5 Оценка вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям

Таблица П5.1. Оценка вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям

| Наименование источника тепловой энергии | Наименование участка тепловой сети | Протяженность подающего трубопровода, м | Протяженность обратного трубопровода, м | Условный диаметр подающего трубопровода, мм | Условный диаметр обратного трубопровода, мм | Материальная характеристика, кв.м. | Параметр потока отказов участков, 1/ч | Среднее время до восстановления участков ТС, час | Интенсивность восстановления элементов ТС, 1/час | Стационарная вероятность рабочего состояния сети | Вероятность состояния сети, соответствующая отказу f-го элемента |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная, ул. Ленина, 2б | Котельная, ул. Ленина, 2б : ТК | 10.00 | 10.00 | 200 | 200 | 4.00 | 0.0001 | 5.9661 | 0.1676 | 0.9971 | 0.0008 |
| Котельная, ул. Ленина, 2б | ТК : ТК1 | 96.00 | 96.00 | 200 | 200 | 38.40 | 0.0013 | 5.9425 | 0.1683 |  | 0.0077 |
| Котельная, ул. Ленина, 2б | ТК1 : ТК23 | 82.00 | 82.00 | 250 | 250 | 41.00 | 0.0011 | 6.7048 | 0.1491 |  | 0.0074 |
| Котельная, ул. Ленина, 2б | ТК23 : ул. Ленина, 17 | 30.00 | 30.00 | 50 | 50 | 3.00 | 0.0004 | 3.6746 | 0.2721 |  | 0.0015 |
| Котельная, ул. Ленина, 2б | ТК23 : ул. Ленина, 11 | 40.00 | 40.00 | 60 | 60 | 4.80 | 0.0005 | 3.8262 | 0.2614 |  | 0.0021 |
| Котельная, ул. Ленина, 2б | ТК23 : ТК21 | 76.00 | 76.00 | 150 | 150 | 22.80 | 0.0010 | 5.1891 | 0.1927 |  | 0.0053 |
| Котельная, ул. Ленина, 2б | ТК21 : ТК24 | 14.00 | 14.00 | 100 | 100 | 2.80 | 0.0002 | 4.4388 | 0.2253 |  | 0.0008 |
| Котельная, ул. Ленина, 2б | ТК24 : ул. С. Юлаева, 1 | 70.00 | 70.00 | 100 | 100 | 14.00 | 0.0009 | 4.4311 | 0.2257 |  | 0.0042 |
| Котельная, ул. Ленина, 2б | ТК21 : УТ1 | 157.00 | 157.00 | 150 | 150 | 47.10 | 0.0021 | 5.1724 | 0.1933 |  | 0.0109 |
| Котельная, ул. Ленина, 2б | УТ1 : УТ18 | 8.00 | 8.00 | 100 | 100 | 1.60 | 0.0001 | 4.4396 | 0.2252 |  | 0.0005 |
| Котельная, ул. Ленина, 2б | УТ18 : ул. С. Юлаева, 6 | 2.00 | 2.00 | 70 | 70 | 0.28 | 0.0000 | 3.9821 | 0.2511 |  | 0.0001 |
| Котельная, ул. Ленина, 2б | УТ18 : ул. С. Юлаева, 8 | 9.00 | 9.00 | 70 | 70 | 1.26 | 0.0001 | 3.9814 | 0.2512 |  | 0.0005 |
| Котельная, ул. Ленина, 2б | УТ18 : УТ19 | 8.00 | 8.00 | 70 | 70 | 1.12 | 0.0001 | 3.9815 | 0.2512 |  | 0.0004 |
| Котельная, ул. Ленина, 2б | УТ19 : ул. Энергетическая, 2 в.1. | 11.00 | 11.00 | 70 | 70 | 1.54 | 0.0001 | 3.9812 | 0.2512 |  | 0.0006 |
| Котельная, ул. Ленина, 2б | УТ19 : ул. Энергетическая, 2 в.2. | 4.00 | 4.00 | 70 | 70 | 0.56 | 0.0001 | 3.9819 | 0.2511 |  | 0.0002 |
| Котельная, ул. Ленина, 2б | УТ1 : ТК15 | 83.00 | 83.00 | 150 | 150 | 24.90 | 0.0011 | 5.1877 | 0.1928 |  | 0.0058 |
| Котельная, ул. Ленина, 2б | ТК14 : УТ12 | 15.00 | 15.00 | 100 | 100 | 3.00 | 0.0002 | 4.4387 | 0.2253 |  | 0.0009 |
| Котельная, ул. Ленина, 2б | УТ12 : ул. С. Юлаева, 14 | 12.00 | 12.00 | 70 | 70 | 1.68 | 0.0002 | 3.9811 | 0.2512 |  | 0.0006 |
| Котельная, ул. Ленина, 2б | УТ12 : ул. С. Юлаева, 12 | 12.00 | 12.00 | 70 | 70 | 1.68 | 0.0002 | 3.9811 | 0.2512 |  | 0.0006 |
| Котельная, ул. Ленина, 2б | ТК14 : УТ11 | 83.00 | 83.00 | 70 | 70 | 11.62 | 0.0011 | 3.9743 | 0.2516 |  | 0.0044 |
| Котельная, ул. Ленина, 2б | УТ11 : ул. Пугачева, 1 | 14.00 | 14.00 | 70 | 70 | 1.96 | 0.0002 | 3.9809 | 0.2512 |  | 0.0008 |
| Котельная, ул. Ленина, 2б | ТК15 : ТК14 | 81.00 | 81.00 | 150 | 150 | 24.30 | 0.0011 | 5.1881 | 0.1927 |  | 0.0057 |
| Котельная, ул. Ленина, 2б | ТК15 : УТ63 | 87.00 | 87.00 | 100 | 100 | 17.40 | 0.0012 | 4.4288 | 0.2258 |  | 0.0052 |
| Котельная, ул. Ленина, 2б | УТ63 : ул. Ленина, 23 | 70.00 | 70.00 | 60 | 60 | 8.40 | 0.0009 | 3.8237 | 0.2615 |  | 0.0036 |
| Котельная, ул. Ленина, 2б | УТ63 : УТ14 | 7.00 | 7.00 | 100 | 100 | 1.40 | 0.0001 | 4.4398 | 0.2252 |  | 0.0004 |
| Котельная, ул. Ленина, 2б | УТ14 : ул. Ленина, 25 в.1. | 8.00 | 8.00 | 70 | 70 | 1.12 | 0.0001 | 3.9815 | 0.2512 |  | 0.0004 |
| Котельная, ул. Ленина, 2б | УТ14 : УТ15 | 33.00 | 33.00 | 100 | 100 | 6.60 | 0.0004 | 4.4362 | 0.2254 |  | 0.0020 |
| Котельная, ул. Ленина, 2б | УТ15 : ул. Ленина, 25 в.2. | 7.00 | 7.00 | 70 | 70 | 0.98 | 0.0001 | 3.9816 | 0.2512 |  | 0.0004 |
| Котельная, ул. Ленина, 2б | УТ15 : УТ16 | 44.00 | 44.00 | 100 | 100 | 8.80 | 0.0006 | 4.4347 | 0.2255 |  | 0.0026 |
| Котельная, ул. Ленина, 2б | УТ16 : ул. Ленина, 27 в.1. | 11.00 | 11.00 | 70 | 70 | 1.54 | 0.0001 | 3.9812 | 0.2512 |  | 0.0006 |
| Котельная, ул. Ленина, 2б | УТ16 : УТ17 | 34.00 | 34.00 | 100 | 100 | 6.80 | 0.0005 | 4.4360 | 0.2254 |  | 0.0020 |
| Котельная, ул. Ленина, 2б | УТ17 : ул. Ленина, 27 в.2. | 6.00 | 6.00 | 70 | 70 | 0.84 | 0.0001 | 3.9817 | 0.2511 |  | 0.0003 |
| Котельная, ул. Ленина, 2б | УТ63 : ул. Ленина, 6 | 140.00 | 140.00 | 60 | 60 | 16.80 | 0.0019 | 3.8179 | 0.2619 |  | 0.0072 |
| Котельная, ул. Ленина, 2б | ТК15 : УТ2 | 206.00 | 206.00 | 150 | 150 | 61.80 | 0.0028 | 5.1623 | 0.1937 |  | 0.0143 |
| Котельная, ул. Ленина, 2б | УТ2 : УТ3 | 183.00 | 183.00 | 150 | 150 | 54.90 | 0.0025 | 5.1671 | 0.1935 |  | 0.0127 |
| Котельная, ул. Ленина, 2б | УТ3 : УТ4 | 64.00 | 64.00 | 100 | 100 | 12.80 | 0.0009 | 4.4319 | 0.2256 |  | 0.0038 |
| Котельная, ул. Ленина, 2б | УТ4 : ул. Ленина, 16 | 53.00 | 53.00 | 50 | 50 | 5.30 | 0.0007 | 3.6730 | 0.2723 |  | 0.0026 |
| Котельная, ул. Ленина, 2б | УТ4 : ул. Ленина, 14 | 37.00 | 37.00 | 50 | 50 | 3.70 | 0.0005 | 3.6741 | 0.2722 |  | 0.0018 |
| Котельная, ул. Ленина, 2б | УТ4 : УТ5 | 20.00 | 20.00 | 100 | 100 | 4.00 | 0.0003 | 4.4380 | 0.2253 |  | 0.0012 |
| Котельная, ул. Ленина, 2б | УТ5 : ул. Шоферская, 7 | 20.00 | 20.00 | 70 | 70 | 2.80 | 0.0003 | 3.9803 | 0.2512 |  | 0.0011 |
| Котельная, ул. Ленина, 2б | УТ5 : ул. Ленина, 20 | 47.00 | 47.00 | 70 | 70 | 6.58 | 0.0006 | 3.9777 | 0.2514 |  | 0.0025 |
| Котельная, ул. Ленина, 2б | УТ5 : УТ6 | 103.00 | 103.00 | 100 | 100 | 20.60 | 0.0014 | 4.4266 | 0.2259 |  | 0.0061 |
| Котельная, ул. Ленина, 2б | УТ6 : УТ8 | 10.00 | 10.00 | 70 | 70 | 1.40 | 0.0001 | 3.9813 | 0.2512 |  | 0.0005 |
| Котельная, ул. Ленина, 2б | УТ8 : ул. Шоферская, 1 в.1. | 9.00 | 9.00 | 70 | 70 | 1.26 | 0.0001 | 3.9814 | 0.2512 |  | 0.0005 |
| Котельная, ул. Ленина, 2б | УТ8 : ул. Шоферская, 1 в.2. | 16.00 | 16.00 | 70 | 70 | 2.24 | 0.0002 | 3.9807 | 0.2512 |  | 0.0009 |
| Котельная, ул. Ленина, 2б | УТ6 : УТ7 | 73.00 | 73.00 | 100 | 100 | 14.60 | 0.0010 | 4.4307 | 0.2257 |  | 0.0044 |
| Котельная, ул. Ленина, 2б | УТ7 : ул. Ленина, 18 | 13.00 | 13.00 | 70 | 70 | 1.82 | 0.0002 | 3.9810 | 0.2512 |  | 0.0007 |
| Котельная, ул. Ленина, 2б | УТ7 : ул. Ленина, 24 | 145.00 | 145.00 | 70 | 70 | 20.30 | 0.0020 | 3.9683 | 0.2520 |  | 0.0077 |
| Котельная, ул. Ленина, 2б | УТ2 : УТ9 | 192.00 | 192.00 | 80 | 80 | 30.72 | 0.0026 | 4.1140 | 0.2431 |  | 0.0106 |
| Котельная, ул. Ленина, 2б | УТ9 : ул. Шоферская, 13 | 18.00 | 18.00 | 70 | 70 | 2.52 | 0.0002 | 3.9805 | 0.2512 |  | 0.0010 |
| Котельная, ул. Ленина, 2б | УТ9 : ул. Шоферская, 11 | 66.00 | 66.00 | 70 | 70 | 9.24 | 0.0009 | 3.9759 | 0.2515 |  | 0.0035 |
| Котельная, ул. Ленина, 2б | ТК : УТ21 | 20.00 | 20.00 | 100 | 100 | 4.00 | 0.0003 | 4.4380 | 0.2253 |  | 0.0012 |
| Котельная, ул. Ленина, 2б | УТ21 : ТК61 | 76.00 | 76.00 | 150 | 150 | 22.80 | 0.0010 | 5.1891 | 0.1927 |  | 0.0053 |
| Котельная, ул. Ленина, 2б | ТК61 : ТК60 | 26.00 | 26.00 | 100 | 100 | 5.20 | 0.0004 | 4.4371 | 0.2254 |  | 0.0016 |
| Котельная, ул. Ленина, 2б | ТК60 : УТ29 | 42.00 | 42.00 | 80 | 80 | 6.72 | 0.0006 | 4.1305 | 0.2421 |  | 0.0023 |
| Котельная, ул. Ленина, 2б | УТ29 : ул. Ленина, 9 | 7.00 | 7.00 | 50 | 50 | 0.70 | 0.0001 | 3.6762 | 0.2720 |  | 0.0003 |
| Котельная, ул. Ленина, 2б | УТ29 : УТ27 | 97.00 | 97.00 | 80 | 80 | 15.52 | 0.0013 | 4.1244 | 0.2425 |  | 0.0054 |
| Котельная, ул. Ленина, 2б | УТ27 : ул. Калинина, 2 | 10.00 | 10.00 | 70 | 70 | 1.40 | 0.0001 | 3.9813 | 0.2512 |  | 0.0005 |
| Котельная, ул. Ленина, 2б | УТ27 : УТ28 | 88.00 | 88.00 | 70 | 70 | 12.32 | 0.0012 | 3.9738 | 0.2516 |  | 0.0047 |
| Котельная, ул. Ленина, 2б | УТ28 : ул. Калинина, 4 | 10.00 | 10.00 | 70 | 70 | 1.40 | 0.0001 | 3.9813 | 0.2512 |  | 0.0000 |
| Котельная, ул. Ленина, 2б | УТ28 : ул. Калинина, 6 | 65.00 | 65.00 | 70 | 70 | 9.10 | 0.0009 | 3.9760 | 0.2515 |  | 0.0000 |
| Котельная, ул. Ленина, 2б | ТК60 : ТК59 | 10.00 | 10.00 | 100 | 100 | 2.00 | 0.0001 | 4.4393 | 0.2253 |  | 0.0000 |
| Котельная, ул. Ленина, 2б | ТК59 : ул. Калинина, 1 | 9.60 | 9.60 | 70 | 70 | 1.34 | 0.0001 | 3.9813 | 0.2512 |  | 0.0000 |
| Котельная, ул. Ленина, 2б | ТК59 : УТ25 | 20.00 | 20.00 | 100 | 100 | 4.00 | 0.0003 | 4.4380 | 0.2253 |  | 0.0000 |
| Котельная, ул. Ленина, 2б | УТ25 : ул. Ленина, 7 | 60.00 | 60.00 | 100 | 100 | 12.00 | 0.0008 | 4.4325 | 0.2256 |  | 0.0000 |
| Котельная, ул. Ленина, 2б | УТ22 : УТ24 | 15.00 | 15.00 | 70 | 70 | 2.10 | 0.0002 | 3.9808 | 0.2512 |  | 0.0000 |
| Котельная, ул. Ленина, 2б | УТ24 : ул. Ленина, 3, в.1. | 10.00 | 10.00 | 70 | 70 | 1.40 | 0.0001 | 3.9813 | 0.2512 |  | 0.0000 |
| Котельная, ул. Ленина, 2б | УТ24 : ул. Ленина, 3, в.2. | 20.00 | 20.00 | 70 | 70 | 2.80 | 0.0003 | 3.9803 | 0.2512 |  | 0.0000 |
| Котельная, ул. Ленина, 2б | УТ22 : УТ23 | 50.00 | 50.00 | 70 | 70 | 7.00 | 0.0007 | 3.9775 | 0.2514 |  | 0.0000 |
| Котельная, ул. Ленина, 2б | УТ23 : ул. Ленина, 3а, в.1. | 10.00 | 10.00 | 70 | 70 | 1.40 | 0.0001 | 3.9813 | 0.2512 |  | 0.0000 |
| Котельная, ул. Ленина, 2б | УТ23 : ул. Ленина, 3а, в.2. | 20.00 | 20.00 | 70 | 70 | 2.80 | 0.0003 | 3.9803 | 0.2512 |  | 0.0000 |
| Котельная, ул. Ленина, 2б | ТК59 : УТ22 | 130.00 | 130.00 | 100 | 100 | 26.00 | 0.0018 | 4.4228 | 0.2261 |  | 0.0001 |
| Котельная, ул. Ленина, 2б | УТ25 : ул. Ленина, 5 | 6.00 | 6.00 | 50 | 50 | 0.60 | 0.0001 | 3.6762 | 0.2720 |  | 0.0000 |
| Котельная, ул. Лермонтова, 66 | Котельная, ул. Лермонтова, 66 : ТК1 | 80.00 | 80.00 | 150 | 150 | 24.00 | 0.0011 | 5.1883 | 0.1927 | 0.0104 | 0.0001 |
| Котельная, ул. Лермонтова, 66 | ТК1 : ул. Лермонтова, 64 | 36.00 | 36.00 | 70 | 70 | 5.04 | 0.0005 | 3.9788 | 0.2513 |  | 0.0000 |
| Котельная, ул. Лермонтова, 66 | ТК1 : ТК2 | 20.00 | 20.00 | 150 | 150 | 6.00 | 0.0003 | 5.2007 | 0.1923 |  | 0.0000 |
| Котельная, ул. Лермонтова, 66 | ТК2 : ул. Лермонтова, 62 | 31.30 | 31.30 | 70 | 70 | 4.38 | 0.0004 | 3.9793 | 0.2513 |  | 0.0000 |
| Котельная, ул. Лермонтова, 66 | ТК2 : ТК3 | 38.00 | 38.00 | 150 | 150 | 11.40 | 0.0005 | 5.1970 | 0.1924 |  | 0.0000 |
| Котельная, ул. Лермонтова, 66 | ТК3 : ул. Лермонтова, 60 | 29.40 | 29.40 | 70 | 70 | 4.12 | 0.0004 | 3.9794 | 0.2513 |  | 0.0000 |
| Котельная, ул. Лермонтова, 66 | ТК3 : ТК4 | 8.00 | 8.00 | 150 | 150 | 2.40 | 0.0001 | 5.2031 | 0.1922 |  | 0.0000 |
| Котельная, ул. Лермонтова, 66 | ТК4 : ул. Лермонтова, 58 | 28.70 | 28.70 | 70 | 70 | 4.02 | 0.0004 | 3.9795 | 0.2513 |  | 0.0000 |
| Котельная, ул. Лермонтова, 66 | ТК4 : ТК5 | 30.00 | 30.00 | 150 | 150 | 9.00 | 0.0004 | 5.1986 | 0.1924 |  | 0.0000 |
| Котельная, ул. Лермонтова, 66 | ТК5 : ТК6 | 74.70 | 74.70 | 80 | 80 | 11.95 | 0.0010 | 4.1269 | 0.2423 |  | 0.0000 |
| Котельная, ул. Лермонтова, 66 | ТК6 : ул. Лермонтова, 64а | 8.00 | 8.00 | 70 | 70 | 1.12 | 0.0001 | 3.9815 | 0.2512 |  | 0.0000 |
| Котельная, ул. Лермонтова, 66 | ТК6 : ул. Победы, 64 | 6.00 | 6.00 | 70 | 70 | 0.84 | 0.0001 | 3.9817 | 0.2511 |  | 0.0000 |
| Котельная, ул. Лермонтова, 66 | ТК5 : ТК7 | 20.00 | 20.00 | 100 | 100 | 4.00 | 0.0003 | 4.4380 | 0.2253 |  | 0.0000 |
| Котельная, ул. Лермонтова, 66 | ТК7 : ул. Лермонтова, 56 | 10.00 | 10.00 | 70 | 70 | 1.40 | 0.0001 | 3.9813 | 0.2512 |  | 0.0000 |
| Котельная, ул. Лермонтова, 66 | ТК7 : ул. Лермонтова, 54 | 61.50 | 61.50 | 70 | 70 | 8.61 | 0.0008 | 3.9763 | 0.2515 |  | 0.0000 |

1. https://pkk.rosreestr.ru/ - официальный сайт. Публичная кадастровая карта Российской Федерации [↑](#footnote-ref-1)
2. СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети" [↑](#footnote-ref-2)
3. Приказ от 24 марта 2003 г. № 115 "Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок" [↑](#footnote-ref-3)
4. Согласно п.6.82 МДК 4-02.2001 «Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения» [↑](#footnote-ref-4)
5. Приказ Ростехнадзора от 25 марта 2014года №116 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» (Зарегистрировано в Минюсте России 19 мая 2014года №32326) [↑](#footnote-ref-5)
6. https://ri.eias.ru/- Федеральная антимонопольная служба [↑](#footnote-ref-6)
7. Приказ Министерства энергетики РФ от 5 марта 2020 г. №212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения» [↑](#footnote-ref-7)
8. Приказ Минстроя России от 6 марта 2023 г. № 158/пр «Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства «Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-13-2023. Сборник № 13. Наружные тепловые сети» [↑](#footnote-ref-8)